Zakres przeprowadzenia napraw i prowadzenia bieżących przeglądów i konserwacji połaci dachowej Terminala T2 Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.:

- Wykonywanie przeglądów okresowych i prowadzenie bieżącej konserwacji połaci dachowej Terminala T2 Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. o powierzni ok. 17 890 m2.

- Wykonanie pierwszego przeglądu w ciągu 14 dni od podpisania Umowy w celu ustalenia niezbędnego do wykonania zakresu napraw.

- Wykonanie minimum 2 przeglądów rocznie tj. wiosennego w terminie do 15 maja  roku trwania umowy i przeglądu jesiennego w terminie do 15 listopada każdego roku trwania umowy.

- Realizacja doraźnych interwencji serwisowych, na każde zgłoszenie Zamawiającego, w czasie nie krótszym niż 12 godzin, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przecieków wody, niesprawności odprowadzenia wody, lub innych niesprawności powodujących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, jak również ciągłości eksploatacji Terminala.

- W zakres wykonania przeglądów i konserwacji wchodzą:

- kontrola stanu technicznego i szczelności pokrycia a w szczególności,

- kontrola stanu technicznego i szczelności obróbki blacharskiej w punktach łączenia i mocowania,

- kontrola stanu technicznego i szczelności pokrycia membraną elastyczną,

- kontrola stanu i drożności odprowadzenia wody opadowej wraz z odpowietrznikami,

- usuwanie zanieczyszczeń z koryt odprowadzających i kratek  odpływowych PLUVIA,

- sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów metalowych,

- kontrola stanu technicznego systemu trawersów do poruszania się,

- kontrola stanu mocowań i rozmieszczenia kabli grzewczych,

- usuwanie drobnych usterek niewymagających znacznych nakładów materiałowych,

- sporządzenie pisemnego raportu z przeglądu i konserwacji ze wskazaniem niezbędnych do przeprowadzenia napraw,

- kontrola polaczeń i szczelności elementów pokrycia dachowego typu KALZIP i usuniecie ewentualnej ich nieszczelności,

- kontrola poprawności zaciśnięcia wrąbków łączących arkusze pokrycia typu KALZIP wraz z ich ponownym ( w miarę konieczności ) dociśnięciem,

- kontrola połączenia okien dachowych ( w płaszczyźnie dźwigarów ) na styku aluminium okna / stal dźwigara  i ewentualne ich doszczelnienie,

- kontrola stanu uszczelek gumowych szkło /aluminium okien dachowych w płaszczyźnie dźwigara  i ewentualne doszczelnienie lub ich konserwacja,

- I inne czynności wymienione w instrukcji użytkowania obiektu oraz w instrukcji obsługi i konserwacji blach Kalzip .

- okresowa kontrola wszystkich mechanizmów zamykających i domykających  okna dachowe w płaszczyźnie dźwigarów, szczególnie pod kątem ich szczelności po zamknięciu.

- Przeprowadzanie napraw połaci dachowej Terminala T2 Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.:

- Przedstawienie do akceptacji  Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu, zawierającego między innym opis metody i wykazu materiałów oraz harmonogram naprawy.

- Przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji stosownych dokumentów materiałowych potwierdzających dopuszczenie materiałów do wykorzystania w budownictwie na terenie Polski  - odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

- Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji pisemnego raportu z wykonanych prac oraz protokołu ich odbioru.

- Udzielenie 36 miesięcznej gwarancji jakości wykonanych prac w szczególności szczelności dachu.

3. Dla przygotowania realizacji zamówienia na pisemny wniosek Zamawiający udostępni dokumentację techniczną konstrukcji dachowej oraz umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.