ST-03.02 INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Zawartość

1.	Wstęp	3

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)	3

1.2.	Zakres stosowania ST	3

1.3.	Zakres robót objętych ST	3

1.4.	Podstawowe określenia	3

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	4

2.	Materiały	4

2.1.	Wymagania ogólne	4

2.2.	Przewody wentylacyjne, kształtki i ich izolacja	4

2.3.	Czerpnie, wyrzutnie powietrza, kratki i przepustnice	5

2.4.	Króćce amortyzacyjne elastyczne.	5

2.5.	Klimatyzator kanałowy	6

2.6.	Wentylator    ścienny	6

2.7.	Wentylator    kanałowy	6

2.8.	Agregat ogrzewczy	6

2.9.	Instalacja freonowa	7

2.10.	Instalacja odprowadzenia skroplin	7

2.11.	Odbiór i składowanie materiałów na budowie	7

3.	Sprzęt	8

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	8

3.2.	Sprzęt do robót montażowych	8

4.	Transport	8

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	8

4.2.	Transport urządzeń, osprzętu wentylacyjnego	8

4.3.	Transport kanałów wentylacyjnych	8

5.	Wykonanie Robót	9

5.1.	Ogólne wymagania dotyczące robót	9

5.2.	Roboty przygotowawcze	9

5.3.	Roboty montażowe instalacji wentylacji i klimatyzacji	9

5.4.	Zabezpieczenie przed korozją	9

5.5.	Zabezpieczenie termiczne	9

5.6.	Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne	9

5.7.	Zabezpieczenie ppoż	10

6.	Kontrola jakości Robót	10

6.1.	Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót	10

6.2.	Kontrola techniczna	10

6.3.	Próby szczelności instalacji wentylacji	10

6.4.	Dopuszczalne tolerancje i wymagania	10

7.	Obmiar robót	11

7.1.	Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót	11

7.2.	Jednostki obmiarowe	11

8.	Odbiór robót	11

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	11

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	11

8.3.	Odbiór końcowy	11

9.	Podstawa płatności	11

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	11

9.2.	Cena jednostki obmiarowej	11

10.	Normy i dokumenty związane	12

10.1.	Normy	12

10.2.	Literatura	13

# 1.	Wstęp

## 1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z ogrzewaniem powietrznym w budynku Śluzy Kontroli Osób i Pojazdów  na wjeździe głównym na teren Portu Lotniczego  Gdańsk.

## 1.2.	Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3.	Zakres robót objętych ST

W budynku śluzy kontroli osób, z wyjątkiem  pomieszczenia WC  zastosowana jest wentylacją mechaniczną nawiewno - wywiewna zapewniająca ogrzewanie i klimatyzację  budynku, pracującą w sposób ciągły.

W budynku śluzy kontroli pojazdów zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna  oraz ogrzewanie powietrzne  nagrzewnicami powietrza obiegowego.

Zakres opracowania obejmuje:

- wentylację mechaniczną  nawiewno - wywiewną wraz z klimatyzacją i ogrzewaniem powietrznym śluzy kontroli osób,

- wentylację wywiewną z pomieszczenia WC

- wentylację wywiewną śluzy kontroli pojazdów

- ogrzewanie śluzy kontroli pojazdów.

Źródło ciepła/chłodu:

- pompa ciepła powietrze-powietrze dla śluzy kontroli osób

- grzejnik elektryczny dla pomieszczenia WC

- grzałki elektryczne dla śluzy kontroli pojazdów.

W zakres robót wchodzą:

- dostawa i montaż klimatyzatora kanałowego wraz z automatyką fabryczną

- dostawa i montaż aparatów ogrzewczych  wraz z automatyką fabryczną

- dostawa i montaż wentylatorów

- dostawa i montaż czerpni i wyrzutni

- dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych z kształtkami

- dostawa i montaż przepustnic

- dostawa i montaż uzbrojenia nawiewno-wywiewnego (nawiewniki,    wywiewniki, skrzynki rozprężne)

- dostawa i montaż instalacji freonowej

- dostawa i montaż izolacji termicznej.

## 1.4.	Podstawowe określenia

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00.00 Wymagania ogólne.

Wentylator - urządzenie służące do wprowadzenia powietrza w ruch

Filtr powietrza - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz

Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza

Aparat ogrzewczy - urządzenie składające się z filtra, nagrzewnicy powietrza i wentylatora umieszczonych we wspólnej obudowie i przeznaczony do ogrzewania pomieszczenia poprzez ogrzewane powietrze obiegowe (wewnętrzne)

Przewód wentylacyjny - element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego stanowiący obudowę przestrzeni przez którą przepływa powietrze

Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza

Nawiewnik - element lub zespół elementów przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik - element lub zespół elementów przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni

## 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Projektu.

# 2.	Materiały

## 2.1.	Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 Wymagania ogólne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i BN oraz muszą posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty.

## 2.2.	Przewody wentylacyjne, kształtki i ich izolacja

Wszystkie przewody, jeśli nie pokazano inaczej, mają być okrągłe typu Spiro lub prostokątne  z pokrytej galwanicznie blachy stalowej według  Polskich Normy PN67/B-03410 i PN-B-7600:1996.

Sieć przewodów będzie wyposażona w przepustnice regulacyjne, w antywibracyjne wieszaki i podpory oraz inne akcesoria. Dla kanałów prostokątnych i okrągłych stosować typowe zawiesia i wsporniki. Wszystkie elementy armatury i podparć mają być ze stali pokrytej galwanicznie na gorąco.

Przewody i kształtki prostokątne wykonać zgodnie z PN-B-03434 o połączeniach kołnierzowych z blachy stalowej ocynkowanej. Należy przestrzegać następujących grubości blachy :

a)kanały prostokątne dla długości boku

- od 100 do 400mm - 0.6mm

- od 500 do 800mm - 0.8mm

- od 1000mm i większych - 1 .0mm

b)przewody okrągłe

- od 80 do 400mm - 0.6mm

- od 500 - 800mm - 0.8mm

- powyżej 1000 - 1 .0mm

Zalecane i nie zalecane wymiary przewodów okrągłych zgodnie z Polską Normą: PN-67/B-03410

| Średnica zewnętrzna [mm] |  |  |
| --- | --- | --- |
| 80 | 250 | 800 |
| (90) | (280) | (900) |
| 100 | 315 |  1000 |
| (110) | (355) | (1120) |
| 125 | 400 | 1250 |
| (140) | (450) | (1400) |
| 160 | 500 | 1600 |
| (180) | (560) | (1800) |
| 200 | 630 | 2000 |
| (225) | (710) |  |
| Wymiary wskazane:  są zalecane. Wymiary wskazane w ten sposób: (...) nie są zalecane i należy ich unikać Inne wymiary mają być używane tylko tam gdzie z powodów instalacyjnych lub konstrukcyjnych nie można zastosować wymiarów zalecanych. |  |  |

Izolacja cieplna ma być zgodna z polską normą: PN-85/B-0242.

Wszystkie kanały wentylacyjne należy uziemić. Na połączeniach kołnierzowych należy wykonać obejścia opaskami metalowymi przenoszącymi ładunki elektrostatyczne.

Kanał  od czerpni do klimatyzatora kanałowego  zaizolować matami z wełny mineralnej  z folią Al.   Grubość izolacji 100 mm.

Wszystkie odcinki kanałów nawiewnych zaizolować termicznie  wełną mineralną g=30mm z płaszczem z foli AL.  (gęstość: 50kg/m3, λ=0.041W/mK).

Podłączenie kanałów nawiewnych i wywiewnych do klimatyzatora oraz kanałów wywiewnych do wentylatorów  wykonać poprzez elementy amortyzacyjne elastyczne.

Sieć przewodów powietrznych ma być wyposażona w:

- urządzenia regulacyjne - przepustnice

- wieszaki z izolacją antywibracyjną, podpory, akcesoria

## 2.3.	Czerpnie, wyrzutnie powietrza, kratki i przepustnice

Czerpnia ścienna  oraz wyrzutnie ścienne prostokątne,  z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor wskazany przez architekta prowadzącego inwestycję. Czerpnie i wyrzutnie powietrza należy  wyposażyć w poziome żaluzje przeciwdeszczowe typu A lub B według BN-70/8865-31/33. Maskownice czerpni i wyrzutni wykonać wg wytycznych architekta  prowadzącego.

Galanteria nawiewno-wyciągowa:

-	nawiewniki kanałowy z dyszami  obrotowymi (3600) przeznaczony do montażu pod sufitem,  połączenie z kanałem poprzez złączkę

- kratki wywiewne  z lamelami pionowymi ruchomymi, z filtrem i skrzynką rozprężną , podłączenie do kanału  spiro

- kratki wywiewne  z lamelami pionowymi ruchomymi  ze  skrzynką , podłączenie do kanału  spiro

- przepustnice  regulacyjne typu IRIS do przewodów okrągłych

- przepustnice wielopłaszczyznowe do przewodów prostokątnych

- kratka wyrównawcza z lamelami pionowymi do montażu w ścianie

- klapa odcinająca z siłownikiem 24V

## 2.4.	Króćce amortyzacyjne elastyczne.

Króćce elastyczne montowane na podłączeniu do klimatyzatora KLW na nawiewie i wywiewie oraz na podłączeniu kanałów do wentylatora wywiewnego W3-1.

## 2.5.	Klimatyzator kanałowy

Klimatyzator kanałowy z pompą ciepła, z  kompletną  automatyką. Jednostka wewnętrzna zainstalowana  wewnątrz , podwieszana pod stropem. Jednostka wewnętrzna umieszczona na fundamencie na zewnątrz budynku.

Praca klimatyzatora sprzężona z pracą wentylatora w pomieszczeniu WC oraz klapą odcinającą nakrętce kontaktowej do pomieszczenia śluzy pojazdów. Przy wyłączonym klimatyzatorze  wentylator WC nie pracuje, klapa odcinająca kratkę kontaktową zamknięta.

Klimatyzator :

- spręż dyspozycyjny 250 Pa

- przepływ powietrza do 4000 m3/h

- wymagane 16 kW w trybie grzania

- wymagane 20 kW w trybie chłodzenia

- pobór mocy w trybie grzania max  6,74 kW

- pobór mocy w trybie chłodzenia max  6,23 kW

- klasa efektywności energetycznej w trybie grzania min COP 3,4

- klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia min EER 3,2

- filtr powietrza usuwający unoszące się w powietrzu cząsteczki kurzu

- inwerter   zapewniający   znaczną oszczędność energii

- jednostka zewnętrzna typu rewersyjnego zapewniająca uzyskanie energooszczędnego i cichego systemu klimatyzacji

- sprężarka napędzana inwerterem pozwalająca na precyzyjną regulację wydajności dopasowaną do wahań temperatury w pomieszczeniu i temperatury na zewnątrz

- podczas rozruchu możliwa szybka zmiana temperatury w pomieszczeniu, a  po osiągnięciu ustawionej temperatury, praca na niskiej mocy włączająca się automatycznie i rozpoczęcie pracy w trybie oszczędzania energii.

- jednostka zewnętrzna  wyposażona w sprężarkę spiralną zapewniająca niższy poziom hałasu i wyższą wydajność energetyczna

- ochrona anty-korozyjna wymiennika ciepła i duża odporność na trudne warunki klimatyczne

## 2.6.	Wentylator    ścienny

Wentylatory  ścienny w pomieszczeniu WC:

- wymagana wydajność  30m3/h

- wymagany spręż 20 Pa

- wyposażony w filtr powietrza

## 2.7.	Wentylator    kanałowy

Wentylatory  kanałowy  dla  pomieszczenia śluzy kontroli pojazdów:

- wymagana wydajność  400m3/h

- wymagany spręż 41 Pa

- obudowa izolowana akustycznie, grubość izolacji 50mm

## 2.8.	Agregat ogrzewczy

Agregat ogrzewczy  dla  pomieszczenia śluzy kontroli pojazdów pracujący na powietrzu obiegowym:

- wymagana  minimalna wydajność  powietrza 1000 m3/h

- moc grzewcza minimum 8 kW, grzałki  elektryczne, 3-stopniowe

- klasa zabezpieczenia IP54

- pełna automatyka, sterownie indywidualne każdym aparatem lub   jednoczesne dwoma aparatami

- wyposażenie: siatka ochronna wentylatora, konsola  do montażu ściennego    lub sufitowego, nawiewnik szerokokątny

- obudowa samonośna, z blachy stalowej pokrytej lakierem poliestrowo-  epoksydowym metodą proszkową

- lokalizacja sterownika/pilota – na ścianie pomieszczenia przy drzwiach   wejściowych do śluzy kontroli osób

## 2.9.	Instalacja freonowa

Rurociągi instalacji chłodniczej należy wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym. Montaż przeprowadzić bardzo dokładnie, bez pozostawienia w przewodach opiłków lub innych zanieczyszczeń. Przejścia przez stropy wykonać w tulejach ochronnych.

Izolacja cieplna musi być wykonana jako zimnochronna tzn. szczelna na dyfuzję pary wodnej. Należy stosować prefabrykowaną elastyczną izolację o zamkniętych porach typu  kauczuk syntetyczny  K-flex, szczelnie przyklejaną do powierzchni rurociągów. Do klejenia izolacji używać wyłącznie kleju firmowego. Grubość izolacji powinna wynosić ok. 13 mm. Na rurociągach prowadzonych na zewnątrz budynku należy wykonać szczelny płaszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowanej.

Rury prowadzić ze spadkiem w stronę przepływu czynnika chłodzącego (przewód cieczowy – 3 ‰, parowy 3%). Po zmontowaniu instalację należy przedmuchać w celu usunięcia z przewodów zanieczyszczeń. Następnie przeprowadzić kontrolę szczelności całego obiegu chłodniczego, sprawdzając dokładnie miejsca połączeń oraz przeprowadzić próbę szczelności czynnikiem gazowym. Ciśnienie próbne dla strony tłocznej - 1,8 MPa, dla ssawnej - 1,2 MPa.

Następnie całą instalację należy odpowietrzyć przy pomocy pompy próżniowej i napełnić freonem, sprawdzając jeszcze raz szczelność połączeń.

Przy prowadzeniu przewodów należy zapewnić powrót oleju do sprężarki. W tym celu należy wykonać tzw. „kieszenie olejowe” na rurociągach.

Instalacja freonowa powinna być wykonana przez firmę specjalistyczną.

## 2.10.	Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z chłodnic klimatyzatorów należy odprowadzić do pinu kanalizacji             sanitarnej.

Przewody skroplin należy wykonać z rur PCV lub PP o średnicy 32 mm.

Włączenie do pionu wykonać za pomocą syfonu przeciwwyziewowego.

Połączenia kielichowe, zgrzewane lub klejone - w zależności od technologii             Wykonawcy.

Z uwagi na grawitacyjny spływ skroplin, musi być zapewniony minimalny

spadek 1,5 %.

Po wykonaniu instalacji odprowadzenia skroplin należy przeprowadzić próbę             jej drożności i szczelności.

## 2.11.	Odbiór i składowanie materiałów na budowie

Wszystkie urządzenia, przewody i kształtki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu.

Urządzenia i elementy galanterii należy składować w opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.

Nie należy dopuszczać do deptania i gięcia kanałów i kształtek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogięte, z utraconą geometrią, porysowane, ze zdartą warstwa ocynku) kanały i kształtki wentylacyjne nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. Niedopuszczalne jest ciągnięcie kanałów.

Kanały, kształtki, kratki, wentylatory, i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby, izolacje itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych.

# 3.	Sprzęt

## 3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne.

## 3.2.	Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:

1.Samochód dostawczy do 0,9t

2.Samochód skrzyniowy do 3,5t,

3.Żurawie samochodowe do 4t,

4.Wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do1,6t, od 3,2t do 5t

5.Spawarkę elektryczną wirującą 300a

6.Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 10kva

7.Giętarkę do prętów mechaniczną

8.Nożyce do prętów mechaniczne

9.Szlifierki

10.Wiertarki

11.Rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe

12.Podnośniki

13. Zestaw do obróbki rur Cu z palnikiem, butlą i kombinerkami           wielooperacyjny.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

# 4.	Transport

## 4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne.

## 4.2.	Transport urządzeń, osprzętu wentylacyjnego

Urządzenia i osprzęt wentylacyjny przewozić w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem się w czasie transportu.

Urządzenia i osprzęt wentylacyjny przewozić krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.

## 4.3.	Transport kanałów wentylacyjnych

Kanały wentylacyjne przewozić w położeniu poziomym.

Kanały powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposób.

Kanały podczas transportu nie powinny się stykać z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych kanałów nie należy rzucać. Kanały układać na podkładach drewnianych.

# 5.	Wykonanie Robót

## 5.1.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane związane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" zeszyt 5,  COBRTI Instal, Warszawa 2002 rok

## 5.2.	Roboty przygotowawcze

Instalacja wentylacji

- wykucie/wycięcie  otworów dla instalacji

- wyznaczenie tras kanałów, miejsc lokalizacji urządzeń wentylacyjnych klimatyzacyjnych.

## 5.3.	Roboty montażowe instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylator  kanałowy należy montować do konstrukcji budynku.

Przepustnice jednopłaszczyznowe montować na prostych odcinkach kanałów. Mechanizmy przepustnic powinny umożliwić łatwą zmianę położenia, w zależności od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia. Czerpnie i wyrzutnie ścienne należy zamontować w miejscu pokazanym w dokumentacji technicznej spełniającym wymaganie minimum 2m  nad poziomem terenu. Wygląd czerpni i wyrzutni  uzgodnić z architekturą.

Kanały wentylacyjne   powinny być szczelne - do uszczelniania połączeń kołnierzowych stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej. Urządzenia wentylacyjne (klimatyzator, wentylatory, agregaty ogrzewcze) i ich automatykę montować zgodnie z zaleceniami producenta.

## 5.4.	Zabezpieczenie przed korozją

Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagają wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie, oraz uszkodzone powłoki cynkowe. Miejsca, które wymagają zabezpieczenia należy oczyścić do drugiego stopnia czystości, a następnie pokryć powłokami antykorozyjnymi - farbami chlorokauczukowymi.

## 5.5.	Zabezpieczenie termiczne

Kanał  od czerpni do klimatyzatora kanałowego zaizolować  matami z wełny mineralnej z folią Al. Grubość izolacji 100 mm.

Kanały nawiewne zaizolować matami z wełny mineralnej z folią Al.  Grubość           izolacji 30mm.

Izolację przewodów wykonać zgodnie z PN-B-02421 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.

## 5.6.	Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne

Elementy instalacji odizolować od konstrukcji podkładkami z gumy.

Kanały mocować lub podwieszać na sprężystych uchwytach. Jednostkę wewnętrzną klimatyzatora  łączyć z instalacją poprzez króćce elastyczne.

Hałas wywołany przez pracę urządzeń powinien być zgodny z normą PN-78/B -10440 Urządzenia wentylacyjne, wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

## 5.7.	Zabezpieczenie ppoż

W budynku śluzy nie występują oddzielenia ppoż.

# 6.	Kontrola jakości Robót

## 6.1.	Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".

## 6.2.	Kontrola techniczna

Kontrolę wykonuje się przez:

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, ich atestów, certyfikatów,

- deklaracji zgodności z PN

- sprawdzenie prawidłowego działania przepustnic,

- sprawdzenie szczelności połączeń kanałowych

- pomiar przepływu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221

- sprawdzenie wydajności wentylatorów i ich obrotów

- sprawdzenie usunięcia wszystkich ewentualnych usterek

- sprawdzenie działania instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz  wyregulowanie

- sprawdzenie poziomu hałasu zgodnie z PN-78/B-10440

- sprawdzenie działania automatyki i sterowania.

## 6.3.	Próby szczelności instalacji wentylacji

Próbę szczelności wykonać zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy „A" Próbie szczelności powinny być poddane;

-odcinki kanałów przewidziane do obudowania oraz ich połączenia z innymi elementami,

-kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych,
Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedłoży sprawozdanie z następującymi
danymi:

- Wydatek powietrza dla każdego wentylatora i klimatyzatora kanałowego

- Rozdział ilościowy powietrza w instalacji rozprowadzającej

- Prędkości powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanałach)

- Temperatura powietrza w lecie i w zimie

- Ciśnienie statyczne na ssaniu i wylocie każdego wentylatora, w zespołach wentylator/wężownica i kanałach wylotowych

- straty ciśnienia w urządzeniach

- Zużycie energii na wentylator

- Poziom hałasu we wszystkich pomieszczeniach

Usytuowanie wszystkich punktów pomiaru należy podać na rysunkach wykonawczych .

Z przeprowadzonych prób szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymagających warunków. Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

## 6.4.	Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilości powietrza wentylacyjnego

wynosi  +/- 10%.

# 7.	Obmiar robót

## 7.1.	Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w ST00.00 „Wymagania Ogólne”.

## 7.2.	Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi są :

- dla urządzeń ( wentylatory, klimatyzatory, centrale wentylacyjne) –  kpl

- dla galanterii wentylacyjnej –   szt
- dla kanałów wentylacyjnych -   m2

- dla instalacji freonowej -  m

- dla instalacji skroplin z klimatyzatora -  m

# 8.	Odbiór robót

## 8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6.4, dały wyniki pozytywne.

## 8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

## 8.3.	Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlega całość instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sprawności całego systemu wentylacyjnego/klimatyzacyjnego) zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania systemu wentylacji i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

# 9.	Podstawa płatności

## 9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne.

## 9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Płatności za wykonaną i odebraną instalację wentylacji należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonywanych robót. Ceny jednostkowe obejmują:

- prace przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i montaż wszystkich niezbędnych materiałów

- dostawa i montaż automatyki całego systemu wentylacyjnego

- dostawa i montaż niezbędnych konstrukcji wsporczych

- dodatek za prace na wysokości

- oznakowanie

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych

- regulacja poszczególnych układów wentylacyjnych.

- testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikające ze specyfikacji technicznej

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi

Ponadto:

* dla klimatyzatorów:

- orurowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, zaizolowanie, napełnienie

freonem, próby instalacji

*dla central wentylacyjnych

- konstrukcje wsporcze, zabezpieczenia antykorozyjne, amortyzatory,

zawiesia

- pełna automatyka wraz z okablowaniem

- uruchomienie, regulacja

*dla kanałów wentylacyjnych

- niezbędne izolacje

- uszczelnienie połączeń międzykanałowych,

- podpory, wsporniki, zawiesia

- niezbędne przebicia w ścianach (w uzgodnieniu z architekturą i konstrukcją), wraz    z usunięciem i utylizacją  gruzu

*dla kratek, nawiewników, wywiewników

- elementy przyłączeniowe, elastyczne (flex)

- wsporniki, podpory, zawiesia

# 10.	Normy i dokumenty związane

## 10.1.	Normy

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-03434 Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia

- PN-B-76001 Przewody wentylacyjne - szczelność. Wymagania i badania

- BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych

- BN-73/8865-39 Tłumiki akustyczne przewodowe

- BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.

- BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

- BN-70/8865-33 Czerpnie ścienne powietrza.

- BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

- BN-68/8865-30 Przepustnice jednopłaszczyznowe.

- BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne.

- BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

- BN-73/8865-39 Tłumiki przewodowe.

- BN-65/8865.13  Wywietrzaki cylindryczne.

- BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i użyteczności publicznej.

- BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- BN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy

odbiorze.

- BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych.

- PN-ISO 5221 Metody pomiaru przepływu powietrza w przewodzie

## 10.2.	Literatura

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -
tom II, wydanie Arkady 1988 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Cobrti
INSTAL, zeszyt 5, 2002 r.