SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE „ŚLUZA KONTROLI WJAZDU,

PORT LOTNICZY GDAŃSK SP. Z O.O.

KOD 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Zawartość:

1.        Część ogólna

1.1.      Przedmiot ST

1.2.      Zakres stosowania ST

1.3.      Zakres robót objętych ST

1.4.      Określenia podstawowe

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót

2.        Materiały

2.1.      Wymagania ogólne dotyczące materiałów

2.2.      Rodzaje materiałów

2.3.      Odbiór materiałów na budowie

2.4.      Składowanie materiałów na budowie

3.        Sprzęt

3.1.      Wymagania ogólne dotyczące sprzętu                                                                                                                   3.2.      Sprzęt do robót montażowych

4.        Transport

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu

5.        Wykonanie robót

5.1.     Ogólne zasady wykonywania robót

5.2.     Trasowanie

5.3.     Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

5.4.     Przejścia przez ściany i stropy

5.5      Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych

5.6.     Układanie przewodów, kabli

5.7.     Połączenia wyrównawcze

5.8.     Łączenie przewodów

5.9.     Przyłączenia odbiorników

5.10.   Montaż rozdzielnic

5.11.   Instalacja piorunochronna

5.12.   Próby montażowe

6.       Kontrola jakości robót

6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości Robót

6.2.     Kontrola robót zanikających

6.3.     Kontrola prawidłowości wykonania instalacji

7.       Obmiar robót

7.1.    Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót                                                                                                              7.2.    Jednostki obmiarowe

8.      Odbiór robót

8.1.    Ogólne zasady odbioru Robót

8.2.    Rodzaje odbiorów

9.      Podstawa płatności

9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

9.2.    Cena jednostki obmiarowej

10.     Przepisy związane

10.1.   Normy

10.2.   Ustawy i rozporządzenia

1.    Część ogólna

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest rozbudowa i przebudowa śluzy kontroli wjazdu Portu Lotniczego w Gdańsku przy ul. Słowackiego 200- instalacje elektryczne.

1.2.   Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją  „Wymagania Ogólne”

1.3.   Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w przebudowywanej stacji paliw. Zakres robót obejmuje prace montażowe:

a) montaż rozdzielnicy głównej RG

b) wewnętrzna linia zasilająca

c) instalację elektryczną oświetlenia i oprawy oświetleniowe

d) osprzęt instalacyjny

e) instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze

oraz wykonanie robót pomocniczych i tymczasowych związanych z podłączeniem kabli

Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do prac demontażowych jest wyłączenie zasilania demontowanej instalacji. W przypadkach demontażu częściowego, ograniczonego wynikającego z wytycznych projektowych względnie organizacji robót na obiekcie budowlanym należy bezwzględnie sprawdzić fakt odłączenia zasilania obwodów i kabli pozostawionych czasowo lub docelowo. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

1.4.   Określenia podstawowe

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i             definicjami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”

1.4.1. Rozdzielnica - zespół urządzeń elektrycznych złożony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich połączeń elektrycznych, elementów izolacyjnych, konstrukcji mechanicznej i osłon. Musi ona spełniać wymagania następujących norm: PN-IEC439:1994; PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN-60947-1:2002; PN-EN-60947-7-1:2001; PN-EN-60947-7-2:2002; PN-88/E-08501; PN-93/E-06150.30.

1.4.2. Wyrobem budowlanym - jest wyrób (rzecz ruchoma bez względu na stopień jej przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego (Dz.U.2003.207.2016).

1.4.3.  IP - kod oznaczający stopień ochrony obudowy zgodnie z normą PN-92/E-08106. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi polskimi normami.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”

2.      Materiały

2.1.    Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.

Materiały stosowane powinny posiadać przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2003.207.2016) Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich właściwości i zgodności z dokumentacją projektową.

2.2.    Rodzaje materiałów

2.2.1.  Rozdzielnica elektryczna główna RG

Wyposażenie rozdzielnicy głównej RG indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Parametry techniczne, budowę rozdzielnicy, układ połączeń oraz stopień ochrony podano w dokumentacji technicznej. Stosować rozdzielnice skrzynkowe o stopniu ochrony określonym w dokumentacji projektowej.

2.2.2. Przewody instalacyjne YDY

Przewody wielożyłowe do układania na stałe w izolacji polwinitowej o izolacji na napięcie 750 V (obwody jednofazowe i obwody trójfazowe). Przewody muszą spełniać wymagania norm : PN-87/E-90060; PN-88/E-90160; PN-89/E-04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E-90150.

2.2.3.  Kable elektroenergetyczne YKY

Kable energetyczne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 KV zgodne z normami: PN-83/E-90150; PN-93/E-90401; PN-90/E-06401.01; PN-90/E-06401.02.

2.2.4.  Oprawy oświetleniowe

Oprawy oświetlenia podstawowego i awaryjnego muszą spełniać warunki określone w art. 13 Ustawy o badaniach   i certyfikacji (Dz.U.1993.55.250) z późniejszymi zmianami oraz art.10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2003.207.2016). Należy przestrzegać klasę ochronności, stopień ochrony, parametry oświetleniowe opraw.

2.2.5.  Ograniczniki przepięć OBO BETTERMANN

Stosować ograniczniki przepięć II i III stopnia zgodnie z dokumentacją techniczną. Ograniczniki przepięć powinny być zgodne z normą PN-IEC 60364-4-443, PN-IEC 60364-4-442, PN-IEC 61643-1

2.2.6. Inne materiały

Rury osłonowe instalacyjne o średnicy wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.

Płaskownik stalowy, ocynkowany – uziom, przewody uziemiające, przewody wyrównawcze

Wyłączniki pożarowe wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.

2.3.     Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak rozdzielca główna, oprawy oświetleniowe, kable, przewody należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem - poddać badaniom określonym przez nadzór techniczny robót.

2.4.     Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych, należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

3.        Sprzęt

3.1.     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne".

3.2.      Sprzęt do robót montażowych

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:

- ciągnik kołowy

- koparka jednonaczyniowa

- podnośnik montażowy samochodowy

- przyczepa dłużycowa

- przyczepa do przewożenia kabli

- spawarka elektryczna

- samochód skrzyniowy

- żuraw samochodowy

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Prace budowlane będą wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego.

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz używany zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.      Transport

4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.       Wykonanie robót

5.1.    Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne wymagania dotyczące montażu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

Szczegóły aranżacyjne uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

5.2.     Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami.

Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji.

Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.3.      Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować.

5.4.      Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione

przed uszkodzeniami przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych strefach pożarowych powinny być wykonywane w

sposób ognioszczelny, zapewniający wytrzymałość ogniową.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane.

5.5.    Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych

Instalacje elektryczne wykonać należy przewodami opisanymi na schematach rozdzielnic wg w projektu.

Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY,

Szczegółowe zasady montażu osprzętu, opraw oświetleniowych jego stopień ochrony oraz wysokości montażu podane są w projekcie wykonawczym.

Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzanie. Montaż opraw zgodnie z instrukcją producenta.

5.6.    Układanie przewodów, kabli

Wykonanie instalacji w korytach kablowych, w rurach PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża.

5.7.    Połączenia wyrównawcze

Główna szyna uziemiającą – GSU w rozdzielnicy głównej RG do której przyłączyć należy szyny PE

5.8.    Łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób  umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9.    Przyłączenia odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio od odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięcia lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonywać: przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi

5.10.   Montaż rozdzielnic

Rozdzielnicę RG montować w miejscu wskazanym na planie.

Po zamontowaniu urządzeń należy.

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu

- podłączyć obwody zewnętrzne

- podłączyć przewody ochronne

5.11.   Instalacja piorunochronna

Budynek wyposażony zostanie w instalację piorunochronną zgodnie z PN-IEC 61024-1 i PN 86 E-05003/01- z wykorzystaniem naturalnych elementów instalacji- stalowa konstrukcja obiektu. Jako instalację uziemiającą przewiduje się uziom fundamentowy, płaskownik ocynkowany Fe/Zn 30 x 4 mm. Z uwagi na stalową konstrukcję budynku wykorzystuje się naturalne stalowe elementy budynku dla potrzeb instalacji piorunochronnej. Przewody odprowadzające – słupy konstrukcyjne, zwód – metalowe pokrycie dachu blachą.

5.12.   Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inżynierem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- pomiary rezystancji uziemień

- pomiary fotometryczne

- próby funkcjonalne

6.      Kontrola jakości robót

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST.

Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.2.   Kontrola robót zanikających

Odbiorowi częściowemu podlegają instalacje podtynkowe oraz inne fragmenty instalacji, które będą zakryte lub z powodu utrudnionego dostępu trudne do sprawdzenia. Usterki wykryte powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowego montażu.

6.3.   Kontrola prawidłowości wykonania instalacji

Wszystkie instalacje muszą być wykonane zgodnie z wieloarkuszową normą PN-IEC 60364 i PN-HD. Prawidłowość wykonania robót instalacji elektrycznych należy potwierdzić  sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z normą PN-HD-60364-6 :2008.

7.     Obmiar robót

7.1.   Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”

7.2.   Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową jest:

- dla rozdzielnic                                        		                         1 kpl (1szt.)

- dla rur                                       		                                      1m

- dla przewodów i kabli	                                    			            1m

- dla osprzętu instalacyjnego				             	1kpl (1 szt.)

- dla opraw oświetleniowych					            1kpl

- dla uziemień połączeń wyrównawczych i instalacji odgromowej        	1m (1 szt.)

- dla pomiarów i prób 				                                      1pomiar

8.      Odbiór robót

8.1.   Ogólne zasady odbioru Robót

Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Częściowego wg zasad ujętych w specyfikacji „Wymagania ogólne”

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

8.2.	 Rodzaje odbiorów

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór ostateczny

- odbiór pogwarancyjny

9.      Podstawa płatności

9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”

9.2.    Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za komplet wykonanych robót wg obmiaru i pomiarów pomontażowych.

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych i oceny jakości wykonanych robót.

10.     Przepisy związane

10.1    Normy

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze  spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

1.   PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe

2.   PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa

3.   PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

4   PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.

5.   PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia

6.   PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie

7.   PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia

bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - -środki ochrony przed porażeniem

prądem elektrycznym

8.   PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami-Ochrona  instalacji  niskiego

napięcia przed  przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy

doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

9.   PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami-Ochrona przed przepięciami

atmosferycznymi lub łączeniowymi

10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających

bezpieczeństwo - -środki ochrony przed prądem przetężeniowym

11. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów

zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa

12. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne

13. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie

14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

15. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i  montaż

wyposażenia  elektrycznego -  Uziemienia  i  przewody ochronne

16. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

17. PN-HD 60364-6 :2008      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Sprawdzanie -

Sprawdzanie odbiorcze

18. PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Wymagania dotyczące

niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w

miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane -

Rozdzielnice tablicowe

19. PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -

Zasady, wymagania i badania

20. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa

21. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

10.2. Ustawy i rozporządzenia

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z  późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie zgodności (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75 z 2005r., poz. 664).

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004r. Poz. 1156).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,  innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U.  Nr 121).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmian.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1386).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.

UWAGA:

Z uwagi na odstęp czasu między opracowaniem specyfikacji, a przystąpieniem do wykonywania robót, obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowiązywania przywołanych aktów prawnych, norm i przepisów. Powyższe dotyczy niniejszej ST opracowanych dla danego obiektu budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktów prawnych, norm lub przepisów należy bezzwłocznie zgłaszać Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacji technicznej. Negatywne skutki realizacji robót w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje techniczne będą obciążały Wykonawcę.