#### CZĘŚĆ OPISOWA

Zawartość

Zawartość

1.0. Wstęp	2

1.1. Podstawa opracowania	2

1.2.Zakres opracowania	2

2.0. Rozwiązania projektowe	2

2.1.  Ogólna charakterystyka  budynku śluzy	2

2.2.  Ogólna charakterystyka zasilania budynku	2

2.3.	Instalacja wody zimnej i ciepłej	4

2.4.  Instalacja kanalizacji sanitarnej	5

2.5.  Instalacja kanalizacji deszczowej	5

2.6. Ogrzewanie  budynku	5

2.7.  Wentylacja i klimatyzacja w budynku	5

2.8. Ochrona przeciwpożarowa budynku	6

3.0. Obliczenia	7

3.1.  Zapotrzebowanie ciepła	7

3.2.  Zapotrzebowanie chłodu	7

#### ZAŁĄCZNIKI

- Zestawienie materiałów dla wentylacji i klimatyzacji

- Karta katalogowa klimatyzatora DAIKIN

- Karty doboru nawiewników IBIS

#### CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Rzut parteru. Instalacje wod-kan i ogrzewania	skala 1:100		rys. S-1

- Profil kanalizacji sanitarnej, rozwinięcie wody	skala 1:100		rys. S-2

- Rzut parteru. Wentylacja mechaniczna i

Klimatyzacja						skala 1:50		rys. S-3

4.   Przekroje						skala 1:50		rys. S-4

5.   Elewacje						skala 1:100		rys. S-5

##### OPIS  TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego  instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania oraz  wentylacji mechanicznej  i klimatyzacji dla budynku

Śluzy Kontroli Osób i Pojazdów na wjeździe głównym na teren Portu Lotniczego

im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, ul. Słowackiego 200

# 1.0. Wstęp

Opracowanie niniejsze obejmuje   rozwiązania instalacji sanitarnych wewnętrznych dla potrzeb budynku Śluzy Kontroli Osób i Pojazdów na wjeździe głównym na teren Portu Lotniczego w Gdańsku na etapie projektu wykonawczego .

## 1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- założenia projektowe opracowane przez Inwestora

- informacje uzyskane Działu Technicznego Portu Lotniczego  w zakresie możliwości technicznych podłączenia rozbudowywanego budynku Śluzy

- projekt budowlany  architektoniczny

- projekt budowlany  konstrukcyjny

- projekt budowlany instalacji sanitarnych

- plan zagospodarowania terenu wykonywany równolegle

- obowiązujące przepisy, normy i normatywy projektowania

- materiały techniczne do projektowania.

## 1.2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

- ogólną charakterystykę zasilania budynku

- rozwiązanie  instalacji wody zimnej i ciepłej

- rozwiązanie instalacji kanalizacji sanitarnej

- rozwiązanie instalacji kanalizacji deszczowej

- rozwiązanie instalacji   ogrzewania budynku,  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- rozwiązanie  instalacji ppoż – instalacja hydrantowa

# 2.0. Rozwiązania projektowe

## 2.1.  Ogólna charakterystyka  budynku śluzy

Projektowana jest rozbudowa budynku  śluzy kontroli osób i pojazdów na wjeździe głównym na terenu Portu Lotniczego w Gdańsku.

Istniejący budynek  jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Rozbudowa polegać będzie na powiększeniu śluzy  kontroli osób i dobudowie drugiego stanowiska śluzy kontroli pojazdów.

Budynek pozostanie jako  niepodpiwniczony.

## 2.2.  Ogólna charakterystyka zasilania budynku

Istniejący budynek śluzy  zlokalizowany jest na terenie Portu Lotniczego. Nastąpi jego rozbudowa. Istniejący budynek nie jest podpiwniczony.

Ze względu na lokalizację projektowanej  rozbudowy budynku  niezbędne jest usunięcie kolizji nowoprojektowanego budynku z istniejącymi sieciami na terenie przewidzianym na rozbudowę:

-  sieć kanalizacji sanitarnej DN160

-  sieć kanalizacji deszczowej  DN 200

-  sieć wodociągowa dn 150, dn 100, dn 32

- ciepłociąg 2xdn50 – likwidacja kanału nieprzełazowego, ułożenie sieci preizolowanej

- sieci  telekomunikacyjna i energetyczna.

Zasilanie rozbudowywanego budynku  śluzy projektuje się z sieci zlokalizowanych na 	terenie wewnętrznym  Portu Lotniczego.

###### Woda

Przewiduje się zasilenie budynku  przyłączem  wody  PE 40 z wewnętrznej lotniskowej sieci wodociągowej DN150.

Wodomierz  z pomiarem zużycia wody zlokalizowany będzie w  pomieszczeniu   WC – w szafce.

Zaprojektowane przyłącze zasilać będzie w wodę     węzeł sanitarny WC, umywalkę oraz zawory  ze złączką do węża w pomieszczeniu WC  i  w strefie śluzy kontroli pojazdów.

Zapotrzebowanie wody  dla budynku śluzy  określono uwzględniając:

- założoną średnia ilość pracowników

- poziom zużycia wody przez pracowników przy założeniu wyposażenia  w urządzenia i armaturę nowej generacji

Założono poziom zużycia wody

- 30  dm3/dobę, pracownika biurowego   – woda zimna i ciepła          -  do 20 osób/dobę

- mycie posadzki w śluzie						  -  ok. 290 m2

- liczba godzin użytkowania instalacji w ciągu doby  			  -   24  h/d

Zapotrzebowanie wody d/c bytowych:

- maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody zimnej	0,98 m3/d

- maksymalne dobowe  zapotrzebowanie wody ciepłej	0,30 m3/d

- maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody ciepłej	 0,80 dm3/s

Wstępne obliczenia  zapotrzebowania wody wykonano w oparciu o PN-92/B-01706 oraz  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody Dz.U. Nr 8 z dnia 14 stycznia 2002 roku, poz.70.

###### Kanalizacja sanitarna

Przewiduje  się odprowadzenie ścieków bytowych   do lotniskowej sieci kanalizacji sanitarnej. Włączenie do wewnętrznej sieci lotniskowej DN160.

Ilość ścieków zrzucana do kanalizacji sanitarnej - 97100% ilości zużytej wody.

Ścieki o charakterze bytowym.

Ścieki  odprowadzane będą do sieci w układzie grawitacyjnym.

###### Kanalizacja deszczowa

Przewiduje się  odprowadzenie  wód opadowych z dachu budynku śluzy w oparciu o system grawitacyjny, rurami spustowymi zewnętrznymi. Zrzut wody opadowej z dachu na teren.

W rejonie budynku śluzy istnieją wpusty deszczowe.

Wody opadowe z dachu – wody czyste, nie wymagające oczyszczania.

Ilość wód opadowych odprowadzana do kanalizacji deszczowej z dachu budynku 4,84dm3/s.

###### Ciepło

Zapotrzebowanie ciepła dla budynku :

-  śluza kontroli osób -  na pokrycie strat przez przenikanie     			  10,15 kW

-  śluza kontroli osób – na ogrzanie powietrza wentylacyjnego			    5,17 kW

-  śluza kontroli pojazdów - na pokrycie strat przez przenikanie		  	  14,91 kW

-  śluza kontroli pojazdów – na ogrzanie powietrza wentylacyjnego		    2,30 kW

-  przygotowanie c.w.u. 			  					 2 x 2,2 kW

Nie przewiduje się zasilania budynku w ciepło z „lotniskowej” sieci ciepłowniczej.

## Instalacja wody zimnej i ciepłej

Budynek zasilany będzie w wodę   przyłączem DN40 z istniejącej lotniskowej sieci wodociągowej   DN150 zlokalizowanej w rejonie inwestycji.

Pomiar zużycia wody – wodomierz zlokalizowany w pom. WC obsługi śluzy.

Węzeł wodomierzowy wyposażyć w zawory odcinające oraz zawór  antyskażeniowy typu EA po stronie instalacji wewnętrznej.

Wodomierz zabezpieczony będzie w szafce natynkowej, zamykanej na klucz energetyczny.

W wodę zimną zasilane będą:

- umywalka  w pom. WC

- miska ustępowa w WC

- zawór ze złączką w pom. WC

- umywalka w pom. śluzy do kontroli pojazdów

- zawór ze złączką w pom. śluzy kontroli pojazdów.

Uwaga: podejście do zaworu ze złączką do węża w śluzie kontroli pojazdów wyposażyć w zawór antyskażeniowy  typu CA.

Ciepła woda przygotowywana będzie indywidualnie za pomocą podumywalkowych, pojemnościowych, elektrycznych  podgrzewaczy wody (o pojemności 5 lub max 10 litrów).

Ze względu na małe zapotrzebowanie wody ciepłej w budynku nie ma uzasadnienia ekonomicznego dla wykonywania układu centralnego przygotowywania c.w.u..

W okresie poza grzewczym całość c.w.u. w Porcie Lotniczym przygotowywana jest w oparciu o grzałki elektryczne.

Rozprowadzenie wody zimnej:

- w obrębie pomieszczenia WC- w bruzdach ściennych

- od wodomierza do przyborów w śluzie kontrolo pojazdów – w posadzce, w rurze osłonowej "peszla" ( NIE WOLNO WYKONYWAĆ POŁĄCZEŃ  W POSADZCE !, rurę osłonową należy wyprowadzić wraz z przewodem wody zimnej ponad poziom wykończonej posadzki).

Przewiduje się zawory odcinające pozwalające na naprawy eksploatacyjne bez konieczności odcinania zasilania w wodę budynku.

Wykonanie instalacji -   z rur systemu  PE.

Przewody wody zimnej, układane w posadzce , stropie podwieszonym lub bruzdach należy prowadzić w rurze osłonowej „peszla”, przewody wody ciepłej  zabezpieczyć izolacją ciepłochronną.

Przewody  ułożone w posadzce wymagają wykonania wylewki nad rurociągiem grubości min. 4cm.

Przewody instalacji wody należy zaizolować izolacja ciepłochronną:

- woda zimna gr. min. 10mm

- woda ciepła :

Minimalne grubości warstw izolacji cieplnej odniesione do współczynnika przewodzenia ciepła λ=0,035 [W/mK]

| Lp. | Średnica wewnętrzna przewodu | Minimalna grubość izolacji cieplnej |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica do 22mm | 20mm |
| 2 | Średnica 22mm do 35mm | 30mm |
| 3 | Średnica 35mm do 100mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica ponad 100mm | 100mm |

Instalacje wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rurociągów z tworzyw sztucznych”  i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót budowlano-montażowych część II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz

Instrukcją producenta systemu rur.

Prace montażowe należy wykonać przez pracowników przeszkolonych w zakresie

montażu instalacji w technologii wybranego producenta i przepisów bihp.

## 2.4.  Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki odprowadzane  będą  przyłączem  do lotniskowej  sieci kanalizacji sanitarnej.

Przyjęto instalację wykonaną :

- poziomy  pod posadzkowe   -  z rur PVC, kielichowych,  łączonych na uszczelkę gumową

- piony oraz podejścia do przyborów z rur PP kielichowych z uszczelką gumową.

Pion  kanalizacji sanitarnej wyprowadzony będzie ponad dach budynku i zakończony

wywiewką  kanalizacyjną.

Na pionach wykonać rewizje.

Pion S1 wyprowadzić ponad dach budynku w rejonie kalenicy i zakończyć wywiewka kanalizacyjną.

Pion S2 zakończyć zaworem napowietrzającym (zawór umieścić pod umywalką na

wysokości ok. 10 cm powyżej odpływu z umywalki do syfonu umywalkowego).

W pomieszczeniu WC wykonać wpust podłogowy. Wpust wyposażyć w kosz osadczy.

## 2.5.  Instalacja kanalizacji deszczowej

Woda sprowadzana będzie z dachu systemem tradycyjnym, grawitacyjnym z zastosowaniem rynien i rur spustowych, systemowych.

Opis szczegółowy w projekcie architektonicznym.

Ilość wód opadowych odprowadzana do kanalizacji deszczowej z dachu budynku 4,84dm3/s.

Wody sprowadzane na teren – w rejonie budynku zlokalizowane są wpusty kanalizacji deszczowej.

## 2.6. Ogrzewanie  budynku

Projektuje się  dla budynku:

- ogrzewanie powietrzne w oparciu o klimatyzator kanałowy – dla pom. biurowych i pom.    śluzy kontroli osób

- ogrzewanie podłogowe kablem grzewczym lub matą elektryczną – w strefie bramki    wykrywania metali – strefa przejścia bez obuwia w pom. śluzy kontroli osób

- ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym w pom. WC

- ogrzewanie nadmuchowe za pomocą nagrzewnic powietrza  (powietrze obiegowe) dla pom.    śluzy kontroli pojazdów.

Zastosowane urządzenie nie powinno mieć parametrów technicznych gorszych niż założone.

Rozwiązanie ogrzewania podłogowego i dobór grzejnika elektrycznego wg projektu elektrycznego.

## 2.7.  Wentylacja i klimatyzacja w budynku

Dla pomieszczeń śluzy kontroli osób przewidziano ogrzewanie, wentylację i klimatyzację w oparciu o klimatyzator kanałowy z pompą ciepła pracującą w układzie rewersyjnym (grzanie/chłodzenie) oraz wyposażony w inwerter pozwalający na płynna pracę sprężarki – zmienną wydajność zależnie od aktualnego, chwilowego zapotrzebowania na moc grzewczą / chłodniczą strefy którą obsługuje klimatyzator.

Rozwiązanie takie  pozwola na racjonalne zużycie energii poprzez ograniczanie jej zużycia w strefach o obniżonej intensywności użytkowania.

Dobrano klimatyzator  firmy DAIKIN:

- jednostka wewnętrzna  FDQ250B8V3B9

- jednostka zewnętrzna  RZQ250C7Y1B.

Urządzenie  zapewni:

- pokrycie zapotrzebowania ciepła  dla budynku

- pokrycie zapotrzebowania na moc chłodniczą dla budynku

- doprowadzenie świeżego powietrza w ilości wynikającej  z potrzeb sanitarnych   pracowników i kontrolowanych osób

- oczyszczenie powietrza zewnętrznego i wewnętrznego (klimatyzator wyposażony będzie w   filtr powietrza ).

Przewidziano podwieszenie jednostki wewnętrznej klimatyzatora w strefie wysokiej śluzy kontroli osób. Lokalizacja czerpni powietrza wg. części rysunkowej.

Nadmiar powietrza ze strefy śluzy  usuwany będzie do strefy śluzy kontroli pojazdów (powietrze ciepłe zimą, chłodne latem).

Powietrze usuwane z pom. WC wyprowadzone będzie układem kanałowym ponad dach budynku. Lokalizacja wyrzutni wg części rysunkowej. Zastosowano wyrzutnię ścienną w części wysokiej śluzy kontroli osób.

Nawiew powietrza świeżego do śluzy kontroli pojazdów – poprzez otwieranie bram i nieszczelności.

Wywiew powietrza ze strefy śluzy kontroli pojazdów  - układem kanałowym ponad dach budynku. Lokalizacja wyrzutni wg części rysunkowej. Zastosowano wyrzutnię ścienną w części wysokiej śluzy kontroli osób.

Zapotrzebowanie  na świeże powietrze dla budynku śluzy kontroli osób przy założeniu max ilości do 18  osób w budynku - 360 m3/h.

Dla pomieszczenia śluzy kontroli pojazdów  przewidziano ogrzewanie powietrzne w oparciu nagrzewnice elektryczne powietrza obiegowego :

- firmy VEAB , typ  ENV R9 wyposażone w kierownice powietrza   ENVLH i sterownik dla   dwóch nagrzewnic  RC3   (moc każdej nagrzewnicy 9 kW)

- lub zamiennie  aparaty   grzewcze firmy  BSH typu ORION Industrie    (moc każdej   nagrzewnicy  8 kW), wyposażone w kierownice powietrza i indywidualne sterowanie dla   każdej nagrzewnicy.

UWAGA: Wszystkie kanały nawiewne zaizolować termicznie - izolacja z wełny skalnej niehigroskopijnej lub kauczuku syntetycznego. Grubość izolacji minimum 30mm.

Zapotrzebowanie  na świeże powietrze dla budynku śluzy kontroli pojazdów przy założeniu max ilości do 4  osoby  w budynku - 120 m3/h. Samochód kontrolowany w śluzie nie ma włączonego silnika. Przy wjeździe samochodu do śluzy dla usunięcia spalin niezbędna jest ilość powietrza wentylacyjnego w ilości 30m3/h, pojazd.

W założeniach do projektu wentylacji śluzy kontroli pojazdów przyjęto 400 m3/h - zapas przy wymiarowaniu instalacji i doborze wentylatora.

Wszelkie zastosowane urządzenia musza umożliwić łatwe monitorowanie, obsługę i regulację parametrów pracy poszczególnych urządzeń oraz zarządzanie zużyciem energii.

## 2.8. Ochrona przeciwpożarowa budynku

Budynek zakwalifikowany jest do budynków niskich - N.

Budynek   w całości stanowi jedną strefę pożarową.

W   budynku nie przewiduje się  instalacji hydrantowej.

Dodatkowo dla zewnętrznego gaszenia pożaru istnieje hydrant  DN80 na sieci wodociągowej lotniskowej po stronie AIR SIDE.

# 3.0. Obliczenia

## 3.1.  Zapotrzebowanie ciepła

Straty ciepła dla budynku (rozbudowa i nadbudowa) określono w oparciu o licencjonowany program obliczeniowy OZC  opracowany przez Narodową Agencję Poszanowania Energii

Zapotrzebowanie ciepła dla budynku :

-  śluza kontroli osób -  na pokrycie strat przez przenikanie     			  10,15 kW

-  śluza kontroli osób – na ogrzanie powietrza wentylacyjnego			    5,17 kW

-  śluza kontroli pojazdów - na pokrycie strat przez przenikanie		  	  14,91 kW

-  śluza kontroli pojazdów – na ogrzanie powietrza wentylacyjnego		    1,00 kW

Jednostkowe zapotrzebowanie ciepła dla śluzy kontroli osób z uwzględnieniem wentylacji – (10,15+5,17)/145 = 105,65W/m2

Jednostkowe zapotrzebowanie ciepła dla śluzy kontroli pojazdów z uwzględnieniem wentylacji – (14,91+1,00)/135 = 117,85W/m2

## 3.2.  Zapotrzebowanie chłodu

Założenia:

-  dopuszczalna różnica temp. dla chłodzenia dt = 80

-  położenie budynku – I strefa klimatyczna dla okresu lata

-  lato – Tz = 30oC, Tw = 220C

-  okna podwójnie szklone, bez powłok ograniczających zyski od promieniowania

-  okna bez osłon przeciwsłonecznych

-  współczynnik przenikania ciepła przez okna  U=2 W/m2K

- zyski ciepła przez przegrody nieprzezroczyste  Q=F x dtr x U

- dach  o pow. 145 m2 –   145 x 42,8 x 0,27 = 82 W

- ściany  - o pow. 122,7 m2  -  122,7 x 14,8 x 0,275 = 499 W

2.  zyski ciepła przez przegrody przezroczyste

- udział szkła w pow. okna  - ɸ1 = 0,9

- poprawka ze względu na wysokość nad poziomem morza  - ɸ2 = 1

- współczynnik uwzględniający rodzaj szklenia i urz. Przeciwsłoneczne - ɸ3 = 0,9

- stosunek pow. nasłonecznionej do całkowitej Rs

- stosunek pow. zacienionej do całkowitej Rc  (Rs + Rc=1)

- współczynniki akumulacji   kc,kr = 1

- max wartości natężenia promieniowania całkowitego i rozproszonego Icmax

Dla stron świata 	E – Icmax = 652

N – Icmax = 120

S – Icmax = 614

W – Icmax = 652

Qsł = 7,09 x (0,81 x 652 + 2x8) + 26,1 x (0,81 x 120+ 2 x 8) + 13,16 x (0,81 x 614 + 2 x 8) + 9,8 x (0,81 x 652 + 2 x 8) = 18912W

3.  zyski ciepła od powietrza wentylacyjnego

Qpow = 0,34 x V x dt = 0,34 x 400 x 8 = 1088W

4. zyski ciepła od ludzi (ilość osób przebywająca jednocześnie – 10)

Ql = 1 x 10 x 100 = 1000W

Zapotrzebowanie chłodu:

Qchł = 82 + 499 + 18912 + 1088 + 1000 = 21581W

Jednostkowe zapotrzebowanie chłodu : 148,8W/m2.

UWAGA

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być zgodne z PN lub posiadać Aprobatę Techniczną lub posiadać certyfikat CE

- Instalacja freonowa jest w zakresie dostawcy klimatyzatora - wykonać z rur miedzianych, lutowanych lutem twardym, izolowane, izolacja gr.13 mm z kauczuku syntetycznego  K-Flex.

- Skropliny z klimatyzatora odprowadzić do pionu kanalizacji sanitarnej, grawitacyjne, włączenie poprzez zasyfonowanie.

Opracował: Hanna Włodarczyk