# ------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

budowy sieci energetycznej w związku z rozbudową śluzy kontroli osób i pojazdów na lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy

LOKALIZACJA  		Gdańsk, ul. Słowackiego 200

INWESTOR:			PORT LOTNICZY im. LECHA WAŁĘSY

ul. Słowackiego 200

80 - 298 Gdańsk

TYTUŁ PROJEKTU:	Projekt linii kablowych Nn 0,4kV zasilających budynek śluzy oraz modernizacja rozdzielnicy

RGnn w abonenckiej stacji energetycznej „PZL”

T-16034

PROJEKTANT:			JERZY JUREWICZ

upr. proj. 5753/Gd/94

nr ewid.-POM/JE/1788/01

SPRAWDZIŁ:			mgr inż. JERZY MARTYŃSKI

upr. proj. 2175/Gd/85

nr ewid.-POM/JE/3056/01

Sopot, kwiecień 2011.

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa

Spis treści

1. 	Wstęp

1.1. 	Przedmiot opracowania

1.2. 	Podstawa opracowania

1.3	Projekty związane

1.4.	Zakres niniejszego opracowania

2. 	Opis techniczny

2.1. 	Inwentaryzacja

2.2.     Projektowany zakres robót

2.3. 	Opis projektowanego zasilania budynku śluzy, bram wjazdowych oraz oświetlenia

2.4. 	Stacja transformatorowa „PZL” – T-16034- modernizacja rozdzielnicy RGnn

2.5.	Demontaże

2.7.     Dodatkowa ochrona od  porażeń

  - Uwagi końcowe

3.	Obliczenia

4.	Informacja dotycząca BIOZ

5. 	Załączniki

5.1	Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr 5753/Gd/94

przygotowaniu zawodowym do sporządzania projektów sieci

5.2	 Zaświadczenie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

5.3	Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr 2175/Gd/85

przygotowaniu zawodowym do sporządzania projektów sieci

5.4	Zaświadczenie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa

5.5	Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, znak WUAiOZ-I-7331/669/2008/1-BM z dn. 27.10.2008

5.6	Załącznik graficzny do decyzji celu publicznego

5.7	Uzgodnienie projektowanych tras linii kablowych nN przez Port Lotniczy Gdańsk

5.8 		Uzgodnienie demontaży linii kablowych nN

  - Oświadczenie o kompletności projektu

6.   	Rysunki

6.1. 	Linie kablowe nN na terenie					rys. nr E 01

6.2	Stacja energetyczna  „PZL”

- rozdzielnica RGnn - schemat - stan istniejący		rys. nr E 02

6.3	Stacja energetyczna „PZL”

- modernizacja rozdzielnicy RG nn		 		rys. nr E 03

6.4	Stacja energetyczna „PZL”

- schemat sieci nN 0,4 kV/zwarcie				rys. nr E 04

6.5	Stacja energetyczna  „PZL”

- rozdzielnica RGnn - widok- stan istniejący      		rys. nr E 05

6.6	Stacja energetyczna „PZL”

### - rozdzielnica RGnn – widok- po modernizacji	 	rys. nr E 06

### 1. WSTĘP

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy linii kablowych nN 0,4 kV zasilających budynek śluzy oraz modernizacji rozdzielnicy RGnn w stacji energetycznej „PZL” T 16034 w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

1.2.  Podstawę opracowania stanowią:

- umowa z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku;

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

- obowiązujące normy i przepisy, w tym „Standardy techniczne obowiązujące dla urządzeń SN i nN eksploatowanych w ENERGA-OPERATOR S.A. - Oddział w Gdańsku”.

1.3.   Projekty związane

1.3.1   Projekt montażu abonenckiej stacji  transformatorowej „PZL” T-16034

1.3.2.	Projekt instalacji elektrycznej budynku śluzy

1.3.3.  Projekt budowlano – wykonawczy linii kablowych SN 15kV; nN0,4 kV

1.4. Zakres niniejszego opracowania:

- demontaż istniejących linii kablowych nN 0,4 kV oraz oświetlenia terenu;

- linie  kablowe nN 0,4 kV relacji: złącze ZK Dyr.÷ ZKŚ oraz złącze ZKB ÷ ZKŚ;

- modernizacja rozdzielnicy RGnn 0,4 kV w stacji energetycznej „PZL” T 16034

- zasilanie słupa oświetleniowego

- zasilanie bram wjazdowych

2. OPIS TECHNICZNY

2.1	Inwentaryzacja

Na terenie Portu Lotniczego  jest zlokalizowana abonencka stacja transformatorowa

”PZL” T16034 zasilana liniami kablowymi SN 15 kV z GPZ:  Kokoszki i Wielki Kack.

Z abonenckiej stacji transformatorowej „PZL” T 16034 - rozdzielnica RGnn wyprowadzone są linie kablowe YKY 4x240 do złącz kablowych: ZK Dyr. (budynek dyrekcji Portu Lotniczego) oraz do ZKB (istn. budynek bazy transportowej). Podział linii w złączu ZKŚ.

  - Projektowany zakres robót

Projektuje się:

- demontaż istniejących linii kablowych nN 0,4 kV oraz oświetlenia terenu;

- linie  kablowe nN 0,4 kV relacji: złącze ZK Dyr.÷ ZKŚ oraz złącze ZKB ÷ ZKŚ;

- modernizacja rozdzielnicy RGnn 0,4 kV w stacji energetycznej „PZL” T 16034

- zasilanie słupa oświetleniowego

- zasilanie bram wjazdowych

  - Opis projektowanego zasilania

    - Zasilanie budynku śluzy

Złącze kablowe ZKŚ budynku śluzy będzie zasilane dwiema liniami kablowymi YKY 4x240 odpowiednio ze złącz kablowych ZK Dyr. i ZKB.

    - Zasilanie oświetlenia wjazdu

Ze względu na zmianę zagospodarowania terenu wokół rozbudowywanego budynku śluzy istniejący słup oświetleniowy należy przestawić w nową lokalizację (miedzy projektowanymi wjazdami). Zasilanie słupa z rozdzielnicy głównej budynku śluzy kablem  YKY 5x6.

Słup i oprawy należy przekonserwować, zaś przewód od tabliczki do opraw wymienić.

    - Zasilanie bram wjazdowych

Do istniejących napędów bram wjazdowych należy ułożyć nowe linie zasilające YKY 5x6  z rozdzielnicy głównej budynku śluzy. Sterowanie bram – dotychczasowe.

Zabezpieczenie oraz trasa wewnątrz budynku – patrz projekt instalacji wewnętrznych budynku śluzy (dotyczy również pkt. 2.3.2)

  - Stacja transformatorowa „PZL”  T – 16034 – modernizacja rozdzielnicy RGnn

    - Rozdzielnica RGnn – stan istniejący

Istniejąca rozdzielnica RGnn jest  dwusystemową 7-polową rozdzielnicą nN 0,4kV typu PRISMA PLUS, IP 30 wyposażoną w blokadę przed pracą równoległą systemów

oraz analizatory sieci (rejestrujące wszystkie parametry sieci).

Dodatkowo stacja jest wyposażona w:

- rozdzielnicę potrzeb własnych „PZL” wyposażoną w układ SZR

- dwie baterie kondensatorów typu VARSET – CLASIC 400/415 o mocy 225 kVAr

    - Rozdzielnica RGnn – po modernizacji

W polu nr 4 (łącznik systemów) w miejsce istn. SZR ze sterownikiem UA i wyłącznikiem NS100N zamontować płytę ze sterownikiem APZ (SE) dla 4-ech wyłączników Q1; Q2; Q3 oraz Q4 (dodatkowy wyłącznik dla agregatu).

Układ APZ zapewni prawidłowy algorytm pracy SZR oraz zawiera niezbędne blokady elektryczne  gwarantujące pewność działania układu.

W polu nr 4 będzie zamontowany układ synoptyczny i sterowanie APZ. Wyłączniki transformatorowe Q1; Q2 oraz łącznik systemów Q3 (sprzęgła) doposażyć w napędy silnikowe, cewki zdalnego sterowania oraz blokadę mechaniczną cięgnowa.

Mechaniczne zblokowanie wyłącznika Q4 nie jest technicznie możliwe. Obwody potrzeb własnych należy przenieść do pola nr 7 (system2), a istniejący układ SZR tych obwodów należy zdemontować.

W polu nr 7 należy zamontować dodatkowe wyłączniki agregatu NSX400N (Q4) plus PM 710 do zasilania systemu 2 z agregatu prawotwórczego 200kVA.

  - Demontaże

Należy zdemontować część istniejących linii kablowych nN 0,4 kV wokół rozbudowywanego budynku śluzy (szczegóły patrz rys. nr E-01).

  - Ochrona od porażeń

W stacji transformatorowej „PZL”  zastosowano jako dodatkową ochronę od porażeń

- po stronie 15 kV – „uziemienie ochronne”

- po stronie 0,4kV  - „szybkie wyłączanie zasilania” w układzie sieciowym TN-C.

Uziemienie ochronne i uziemienie robocze punktu zerowego transformatorów wykonano jako oddzielne.

Stację wyposażono w połączenia wyrównawcze i uziemiające obejmujące: konstrukcje rozdzielnicy SN 15 kV, żyły powrotne kabli SN (w tym od transformatorów), obudowy transformatorów, konstrukcje i szyny PEN rozdzielnicy RGnn, potrzeb własnych i RTT, konstrukcje wsporcze pod rozdzielnice oraz stolarkę aluminiową stacji. Przed uruchomieniem stacji należy sprawdzić stan tych połączeń i ewentualnie je uzupełnić.

Wymagana rezystancja uziemienia stacji nie powinna przekraczać 1,25 Ω.

Wszystkie połączenia wykonać jako spawane.

2.7.  Uwagi końcowe:

1. Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić użytkowników terenu oraz instytucje użytkujące urządzenia inżynierskie w rejonie budowy.

2. Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić służby wszystkich zainteresowanych instytucji (patrz uzgodnienia), w celu:

- wyznaczenia nadzoru;

- określenia warunków odbioru robót;

- uzgodnienia treści nowych opasek kablowych

3. Roboty kablowe należy wykonywać ręcznie i zgodnie normą SEP-E 004 oraz PN/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe", w szczególności:

- trasy linii kablowych winny zostać wytyczone przez geodetę po projektowanej trasie;

- zachować przepisowe odległości kabli od istniejącego uzbrojenia podziemnego, napotkane urządzenia podziemne traktować jak urządzenia czynne;

- skrzyżowania kabli z uzbrojeniem podziemnym oraz przejścia pod drogami wykonać w przepustach kablowych stosując rury ochronne SRS160;

- kable wolno układać bezpośrednio na dnie wykopu na warstwie 10cm przesianego piasku; kable należy zasypywać warstwą 10cm takiego samego piasku, następnie warstwą 15cm rodzimego gruntu, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego (niebieską - kable nN); w przedmiarze robót należy ująć wywóz z terenu budowy ziemi z wykopu;

- przed zasypaniem kable podlegają etapowemu odbiorowi przez służby PORTU LOTNICZEGO oraz inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy powierzyć uprawnionemu geodecie;

- wykop kablowy należy zasypywać i zagęszczać warstwami co 20cm, stopień zagęszczenia uzgodnić z właścicielem terenu i wykonawcą naprawy nawierzchni.

4. Po zakończeniu prac odbudować nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczęcia robót, nawierzchnie rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegają odbudowie na szerokości wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu. Po zakończeniu budowy linii kablowej nN wykonać próbę napięciową i sprawdzenie szczelności powłoki oraz pomiar izolacji kabla.

Z wymienionych wyżej pomiarów należy sporządzić protokoły. Pomiary musi wykonać uprawniony elektryk. Miarodajnym do określenia oporności uziemienia jest tylko wynik pomiaru skorygowany odpowiednim współczynnikiem, zależnym od warunków atmosferycznych.

5. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

6. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodności z normami albo z aprobatami technicznymi.

7. Przed rozpoczęciem prac ich wykonawca winien zapoznać się z treścią opisu technicznego, wszystkich rysunków i załączników do dokumentacji, a w razie niejasności należy zwrócić się z zapytaniami do inwestora.

- OBLICZENIA

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BiOZ

Nazwa i adres obiektu budowanego:

Linie kablowe nN 0,4kV zasilające budynek śluzy oraz modernizacja rozdzielnicy RG nN w abonenckiej stacji energetycznej „PZL” T-16034

## Inwestor:

PORT LOTNICZY im. LECHA WAŁĘSY

ul. Słowackiego 200

80 - 298 Gdańsk

Projektant:

Jerzy Jurewicz

81-881 Sopot,  ul. Kolberga 18A/10

upr. 5753/GD/94

Opis

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  Dz.U.  nr 120 (oraz późniejszymi zmianami) „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z budową na terenie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku linii kablowych nN 0,4kV zasilających budynek śluzy oraz modernizacja rozdzielnicy RG nn w abonenckiej stacji energetycznej „PZL” T-16034:

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów”

- demontaże:

- istniejące linie kablowe nN 0,4 kV Portu Lotniczego ( wg rys. nr E0 i E1)

- urządzenia projektowane:

- linie  kablowe nN 0,4 kV relacji: złącze ZKB.÷ ZKS oraz ZK Dyr.;

- linie kablowe zasilania napędów bram wjazdowych

- linie kablowe oświetlenia terenu

- modernizacja rozdzielnicy Rinn 0,4 kV w stacji energetycznej PZL T 16034

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych”

- istniejące linie kablowe ENERGI SN 15kV nr LK2577;

- istniejące kable SN 15kV; nN 0,4kV; kable oświetleniowe i sygnalizacyjne -

Portu  Lotniczego w Gdańsku;

- istniejąca stacja trans. T 16034;

- istniejąca droga wewnętrzna.

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”

- stacja transformatorowa: T 16034  znajdująca się pod napięciem;

-  linie kablowe SN 15kV nr Lk 2577 znajdujące się pod napięciem;

- drogi: wewnętrzna i patrolowa – Portu Lotniczego Gdańsk;

- wszystkie istniejące abonenckie kable SN i nN Portu Lotniczego Gdańsk– znajdujące się pod napięciem.

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia”

- przy pracach związanych z budową linii kablowych nN istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym podczas wprowadzania kabli do złącz kablowych oraz montażu muf kablowych

- przy modernizacji istniejącej rozdzielnicy RGnn istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych”

- podłączanie kabli nN do czynnych urządzeń energetycznych będzie wykonywane w stanie beznapięciowym, a miejsce pracy winno zostać odpowiednio przygotowane w sposób określony w poleceniu na pracę. Pracownicy wykonujący te prace powinni przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń oraz z omówieniem sposobu wykonywania robót;

- modernizacja istniejącej  rozdzielnicy głównej RGnn w stacji PZL będzie wykonywana w stanie beznapięciowym

- z uwagi na montaż słupa oświetleniowego  za pomocą dźwigu zachodzi zagrożenie upadku przedmiotów z wysokości, w związku z tym pracownicy powinni być wyposażeni w kaski ochronne oraz należy udzielić im instruktażu stanowiskowego ze wskazaniem, że przemieszczanie się pod transportowanymi przez dźwig materiałami jest wzbronione.

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń”

- należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (wykopów pod przewiert oraz do układania kabli), prace będą odbywać się wzdłuż drogi patrolowej na terenie otwartym, w związku z czym droga ta stanowi drogę ewakuacyjną

- dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom  stosowne do potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia "planu bioz". Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z Inwestorem.

- ZAŁACZNIKI

6.  RYSUNKI

OŚWIADCZENIE

Oświadcza się, że niniejszy projekt budowlano-wykonawczy linii kablowych Nn 0,4kV zasilających budynek śluzy oraz modernizacja rozdzielnicy RGnn w abonenckiej stacji energetycznej „PZL” T 16034 w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku przy ul. Słowackiego 200 stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu obowiązujących przepisów (ustawa „Prawo budowlane”; Rozporządzenie MSWiA „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”) oraz został wykonany w oparciu o wiedzę inżynierską.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagają zgody autorów.

…………………………………………………….

…………………………………………………….