### SPIS TREŚCI

1.0.WSTĘP	2

2.0.MATERIAŁY	3

3.0.SPRZĘT	5

4.0.TRANSPORT………………………………………………………….5

5.0.WYKONANIE ROBÓT	6

6.0.Kontrola jakości robót.	8

7.0.OBMIAR ROBÓT.	8

8.0.ODBIÓR ROBÓT	9

9.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI	9

10.PRZEPISY ZWIĄZANE	10

# 1.0. 	WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  realizowanych przy  przebudowie sieci elektroenergetycznych SN i nn przy budowie drogi technicznej na terenie Portu Lotniczego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robót.

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:

#### 1.3.1 Przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych

-   lokalizacja kabli

-   odkopanie kabli

-   wytyczenie nowej trasy linii kablowej

-   przełożenie kabla SN

-   założenie osłon na kable

#### 1.3.2 Przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego

-   demontaż kabla  oświetleniowego

- demontaż oprawy

- demontaż słupa

- montaż słupa poza drogą

- montaż oprawy

- podłączenie kabla

- pomiary

1.4. Określenia podstawowe ST

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji elektrycznych, Dokumentacją Projektową .

Linia kablowa – kabel wielożyłowy w układzie wielofazowym albo kilka

kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, 				ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 						elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa – pas terenu na którym ułożone są linie kablowe.

Osprzęt elektryczny linii kablowej – zbiór elementów  przeznaczonych

do łączenia i zakończenia kabli .

Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek 						część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek 								część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziem						nego albo naziemnego.

Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodze-					niem mechanicznym, chemicznym i działaniem łuku  elektrycznego.

Zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między 					linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest 						mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez 						stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje 					skrzyżowanie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z :

-	dokumentacją projektową

-	uzgodnieniami i poleceniami Inspektora nadzoru

-	Przepisami Budowy  Urządzeń Elektrycznych

-	Prawem Budowlanym

# 2.0.		MATERIAŁY

Wyroby i materiały producentów krajowych i zagranicznych powinny

po	siadać aprobaty techniczne / znak CE uprawniający do stosowania w 	UE.

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiału uzyska akceptację 					  		Inspektora nadzoru .

Materiały:

- Rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, do układania kabli w trud   		nych warunkach terenowych, gładkościenne , ZN-96/TP S.A.-018.

- Do zasypywania rowów kablowych może być użyty grunt wydobyty

z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak:

kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.

- Do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy 		piasku na ułożonym w rowie kablu może być użyty piasek zwykły do betnu.

- Folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli - kalandrowa z 	 		uplastycznionego PCW,   BN-68/6353-03.

- Trwałe oznaczniki -opaski kablowe.

2.1 	Odbiór materiałów na budowie.

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom .

2.2. Składowanie materiałów na budowie.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być składowane zgodnie z 				zaleceniem producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 	uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych na skutek 	wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Rury osłonowe należy składować w wiązkach w pozycji leżącej. Piasek należy składować w pryzmach na placu budowy.

# 3.0.SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Przy robotach w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace należy wykonywać ręcznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Przewiduje się użycie następującego sprzętu:

- żuraw samochodowy do 4 t.

- samochód z podnośnikiem

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymywany w dobrym stanie . Powinien być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy) dotyczącymi jego użytkowania.

4.0. Transport.

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć  materiały i urządzenia przed przemieszczeniami w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowisko montażu, bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

# 5.0.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne warunki wykonania robót

Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przy robotach liniowych należy spełnić następujące warunki:

- uzgodnić czas i termin wyłączeń spod napięcia linii oświetleniowej i energetycznej

- ustalić  z inwestorem zakres i termin prowadzenia robót w celu ograniczenia strat i zakłóceń lokalnych odnośnie ustalenia dróg dojazdowych i miejsc składowania materiałów

5.3. Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Istniejący kabel SN kolidujący z drogą przełożyć wg. rys.E-2.

W miejscu skrzyżowania z drogą lub innymi sieciami kable SN i nn osłonić 						rurą dwudzielną.

5.4. Układanie kabla.

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą  N SEP-E-004. Ze względu na istniejące uzbrojenie prace wykonać przy użyciu sprzętu ręcznego. Kable należy układać na dnie rowów kablowych jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Na warstwę piasku należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym dla linii SN (w kolorze niebieskim dla linii  nn) i zasypać gruntem. Zaleca  się układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°C  dla kabli o izolacji i powłoce  z tworzyw sztucznych. Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 15- krotna zewnętrzna średnica kabla. Przy układaniu kabli należy zachowywać minimalne odległości od innych 	urządzeń podziemnych, określone w normie N SEP-E-004. Istniejące kable energetyczne  krzyżujące się z projektowaną drogą osłonić rurą dwudzielną. Kable nn rurą koloru niebieskiego , a kable 15kV rurą koloru czerwonego. Rura ochronna założona na kablu winna wystawać minimum 0,50 m po obu stronach krzyżowanego uzbrojenia podziemnego.

Kable układać na głębokości:

- 0,8 m w gruncie bez nawierzchni (kable SN)

- 0,7 m w gruncie bez nawierzchni (kable nn)

- 1 m pod jezdnią w rurze ochronnej

Kabel w rowie powinien być ułożone faliście z zapasem 1do 3 % długości      				rowu, 	wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.               			W odstępach nie większych niż l0 m rozmieścić oznaczniki. Na  oznaczniku 				   umieścić   :

- oznaczenie kabla (uzgodnić z Inwestorem)

- typ i przekrój kabla

- rok ułożenia

Wszystkie wykopy związane z odkopaniem linii kablowej powinny być zakopane gruntem zagęszczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu

istniejącego terenu.

5.5. Przestawienie istniejącego słupa

Słup kolidujący z drogą zdemontować i ustawić w odległości 1,5m od krawężnika na trasie istniejącego kabla oświetleniowego. Słup  ustawić  wnęką tabliczki bezpiecznikowej  pod kątem 450 do osi jezdni . Odchylenie osi słupa od pionu nie może być większe niż 0,001 wysokości słupa .

# 6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Linia kablowa.

Sprawdzenie i odbiór robót powinny być wykonane zgodnie z normą        	SEP-	004.

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych sprawdzeniu i kontroli  podlega:

- głębokość zakopania kabla

- grubośc podsypki piaskowej pod i nad kablem

- odległości folii ochronnej od kabla

-stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi

6.2. Słup oświetleniowy.

Słup oświetleniowy, po  montażu, podlega sprawdzeniu pod kątem :                  - dokładności ustawienia pionowego

- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce zaciskowej

6.3. Badania i pomiary pomontażowe

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i sprawdzić:

-  skutecznoścć ochrony od porażeń

Wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony prze	ciwporażeniowej.

- stopień zagęszczenia gruntu wokół słupa i na trasie kabla

# 7.0. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie.

Jednostkami obmiaru są:

- m  - dla układania kabli, rur

- m3 - dla kopania , zasypywania rowów

- szt.- dla słupów

- kpl. - dla obsługi geodezyjnej

# 8.0.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór częściowy robót

Odbiorowi robót  podlegają :

- wykopy pod fundament słupa i kable

- ułożenie kabli w rowach kablowych przez zasypaniem

- wykonanie osłon na kablach

## 8.2.  Zasady odbioru końcowego robót

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora  w  	obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy po całkowitym zakończeniu 					prac i dokonaniu prób. Przyjęcie robót może nastąpić tylko  w przypadku      					pozytywnego wyniku  przeprowadzonych 	prób i pomiarów jak również wykona			nia prac zgodnie z dokumentacją projektową , obowiązującymi normami  i przepi	sami.

# 9.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych wyrobów i materiałów i jakości wykonywanych robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie robót

- rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni

- wykonanie robót ziemnych

- zakup materiałów i urządzeń

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wybudowania

- wykonanie robót montażowych

- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej

- inwentaryzację geodezyjną

- prace porządkowe

- odbiory

# 10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

N SEP-E-004	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-EN 13201:2005 Oświetlenie dróg

PN-ICE 60364-4-473:1999	Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

PN-IEC-603 64-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-ICE 60364-5-54:1999	 Uziemienie i przewody ochronne

PN-E-05032		Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

PN-S-02205 Drogi samochodowe .Roboty ziemne. Wymagania i badania                                PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji

i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych- wyd.    							Verlag Dashofer