SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST. KD- 01

ROBOTY MONTAŻOWE BUDOWY RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA WÓD DESZCZOWYCH  WRAZ Z ROBOTAMI ZIEMNYMI

CPV   45 232130- 2

Listopad   2008

1.   WSTĘP

1.1   Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z:

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej –

droga technologiczna na terenie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

1.2   Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

1.3   Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania :

- Sieci kanalizacji deszczowej  z rur PVC ø 250 x 7,3  mm łączonych na uszczelkę gumową

- Przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC ø 200 x

- Wpustów deszczowych betonowych z osadnikiem bez syfonu zakończonych kratami żeliwnymi ulicznymi

- Studni rewizyjnych   z  PVC ø 400 z  włazem pełnym typu ciężkiego

- Studni  betonowej ø 1200 z włazem żeliwnym typu ciężkiego ,stopniami złazowymi i kaskadą wewnętrzną

- Separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem typu PSK-V KOALA II 80/80000

- Likwidacji istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej ø150

1.3.1  Kolejność robót

W czasie prowadzenia robót związanych z budową kanalizacji należy zachować kolejność czynności prowadzenia robót:

1. Wykopy wykonać na głębokość zgodnie z profilem ułożenia kanalizacji . Nadmiar gruntu z wykopu wywieźć z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia.

2. Wykonać szalowanie wykopu  boksami stalowymi  na długości robót liniowych i pod obiekty. Rodzaj szalowania należy przyjąć w zależności od spoistości gruntu. W przypadku gruntów spoistych suchych można zastosować szalowanie ażurowe.

3. Zabezpieczyć istniejące uzbrojenie.

4. Wybudować przykanaliki i wpusty zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.

5. Przeprowadzić roboty montażowe z zasypką ,obsypką rurociągu, próby ciśnieniowe ,ubicie obsypki oraz ułożenie taśmy ostrzegawczej.

6. Wykonać zasypywanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem, zgodnie z projektem - współczynnik zagęszczenia metodą Proctora powinien wynosić min 0,95  - i wyciągnięciem szalunków.

  - Określenia podstawowe

- Kanał – liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków

- Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych

- Przewód odpływowy – przewód służacy do odprowadzenia ścieków z wpustów, pionów deszczowych lub innych urządzeń do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

- Kolektor, kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów odprowadzania ich do oczyszczalni lub do odbiornika

- Studzienka kanalizacyjna, rewizyjna- obiekt na kanale przeznaczony do kontroli prawidłowej eksploatacji kanałów

- Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie ,na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych

- Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połaczenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy

- Studzienka osadnikowa – studzienka kanalizacyjna bez kinety z osadnikiem przeznaczonym do wytrącania zawiesin ścieków

- Studzienka monolityczna – studzienka ,której co najmniej jedna komora wykonana jest w konstrukcji monolitycznej

- Komora robocza – zasadnicza część studzienki ,przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.

- Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki przeznaczone do przepływu ścieków

- Spocznik – element dna studzienki pomiędzy kinetą ,a ścianą komory roboczej

- Wysokość komory roboczej – odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty pokrywowej  lub innego elementu przykrycia komory roboczej , a rzędną spocznika przy ścianie komory.

- Komin włazowy- szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obsługi.

- Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek kanalizacyjnych ,składający się z korpusu i pokrywy.

- Płyta pokrywowa(pośrednia)- płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki kanalizacyjnej .

- Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu

- Skrzynka wpustu deszczowego- zwieńczenie wpustu składające się z korpusu i kratki ,osadzone na zestawie odpływowym w miejscu jego zabudowy.

- Korpus – część skrzynki wpustu lub włazu  kanałowego montowana na miejscu zabudowy.

- Kratka – ruchoma część skrzynki wpustu ściekowego umożliwiająca odbiór wód powierzchniowych .

- Pokrywa włazu kanałowego – ruchoma część włazu kanałowego służąca do zamykania otworów studzienek kanalizacyjnych .

- Powierzchnia wsporcza – powierzchnia korpusu ,na której wspierają się pokrywa, ramka dystansowa lub kratka.

- Ramka dystansowa – dodatkowy element skrzynki umożliwiający regulację położenia kratki w pionie względem nawierzchni drogowej.

- MATERIAŁY .

  - Wymagania ogólne

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów.

Wykonawca  przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania ,zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii ( części ) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

2.1.2 Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania ,że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone na legalnym wysypisku.

Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko ,licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

    - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały , do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ,zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru  lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę .

2.2   Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne wg projektu , kielichowe o gładkich ściankach z PVC łączonych na

uszczelkę gumową .

2.3 Studzienki kanalizacyjne i ich elementy

Studzienki  kanalizacyjne należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom

PN-B-10729:1999

2.3.1  Studnia PCV DN 400

- Montaż studni PCV na sieci wykonać zgodnie z instrukcją  producenta .

- Studnię przykryć pierścieniem betonowym  z pokrywą żeliwną

- Studnie na całej wysokości obsypać piaskiem

- Posadowienie studni  na rzędnych  zgodnie z profilem

2.3.2. Studnia rewizyjna betonowa DN 1200

- Dno studni wykonać jako betonowy element prefabrykowany ,stanowiący monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej

- Część prefabrykowaną z kręgów betonowych  o średnicy ø 1200 łączonych za pomocą elastomerowych uszczelek klinowych zintegrowanych lub samosmarujących

- W części prefabrykowanej zamontować kaskadę wewnętrzną do studni betonowych DN 1200  (typu Wavin)

- Komorę roboczą przykryć włazem żeliwnym na pierścieniu wyrównawczym łączonym zaprawą cementową M-20 na piasku o uziarnieniu do 1 mm( bez nadziarna)

2.3.3 Dno studzienki

- Dno studzienki wykonać jako płytę z betonu B-20 gr. 20 cm wg BN-62/6738-07, na podłożu z betonu klasy B-7,5 ,o grubości 10 cm  na podsypce z piasku,  odpowiadającego wymaganiom normy PN-88/B-06250 w zakresie wymagań i badań wytrzymałości betonu na ściskanie

2.3.4  Włazy kanałowe

- Na studniach  PCV ø 400 należy stosować  zamknięte włazy pełne typu ciężkiego , na studni betonowej ø 1200 właz żeliwny typu ciężkiego .

2.3.5  Stopnie złazowe

- Należy stosować stopnie złazowe żeliwne  wg PN -64/H-74086./DIN1212E/ w odstępie co 25 cm

    - Beton hydrotechniczny

- Beton do budowy studzienek i wylotów powinien odpowiadać wymaganiom norm BN-62/6738-03, BN-62/6738-04,BN-62/6738-07

    - Beton zwykły  B-7,5

- Beton zwykły do wykonywania podłoża pod płyty denne studzienek rewizyjnych i wpustów powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250

2.3.8  Zaprawy budowlane , zwykłe

- Zaprawy budowlane służące do połączenia elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501

2.4. Separator  koalescencyjny

Należy zastosować separator koalescencyjny , zintegrowany z osadnikiem PSK-V

KOALA II 80/80000. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innego producenta pod

warunkiem zachowania jednakowych parametrów technicznych .

2.5.  Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe ,uliczne wykonać jako studzienki z osadnikiem o głębokości min. 50 cm  , bez syfonu ø 500 z kręgów betonowych zakończonych kratami żeliwnymi ulicznymi. Wpusty winny  być osadzone na pierścieniach odciążających , w taki sposób ,aby obciążenie ruchem nie było przenoszone na studzienkę . Grunt pod pierścieniami zagęścić do ID= 0,95 .

Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczać IV klasy dokładności wg PN-72/H-83104.

Powierzchnie przylegające i współpracujące kratek ,korpusów i ramek dystansowych powinny być dokładnie oczyszczone ,wszelkie występy i nadlewki usunięte. Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekraczać 8 mm.

  - Llikwidacja kanalizacji deszczowej ø 150

Likwidację odcinka kanalizacji deszczowej  przeprowadzić poprzez zaślepienie wlotów do studzienek przy użyciu korków

  - Składowanie materiałów na placu budowy

Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża na którym są składowane. Składowanie powinno odbywać się na terenie równinnym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.

Wiązki rur można składować po trzy  jedna na drugiej , lecz nie wyżej niż na 2,00 m wysokości w taki sposób , aby ramka wiązki wyższej nie spoczywała na ramce wiązki niższej.

Rury składowane w stertach umieścić na równym podłożu , na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,10 m  i na takiej grubości , aby kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podkładów 1,0-2,0 m .Należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,50 m.

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niż siedem warstw do wysokości max 1,50 m .Kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej- warstwy rur należy układać naprzemianlegle. Końce rur zabezpieczyć zaślepkami.

Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzenie.

Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. Kręgi można składować poziomo( w pozycji wbudowania ) do wysokości 1,80 m.

Przy pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny , podobnie jak przy składowaniu rur – pierwsza warstwę należy ułożyć na podkładach drewnianych ,zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów, pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem .

Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo.

Cement, materiały izolacyjne ,kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym.

Kruszywa tj. pospółkę , piasek do zapraw należy składować w pryzmach.

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów.

  - Odbiór materiałów na budowie

Materiały  należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości , kartami gwarancyjnymi i protokołami  odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości , przed wbudowaniem , należy poddać badaniom określonym przez Kierownika Projektu robót.

- Sprzęt

Do robót ziemnych, przygotowawczych i wykończeniowych  można stosować następujący sprzęt, w zależności od potrzeb :

- Piłę motorową  łańcuchową

- Koparkę o pojemności 0,25m3 – 0,60 m3 ( 0,40 m3)

- Spycharkę kołową  do 100 KM

- Sprzęt do zagęszczania gruntu : zagęszczarkę wibracyjną , ubijak spalinowy

Do robót montażowych w zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót  można stosować następujący sprzęt:

- Samochód dostawczy do 0,9 t

- Samochód samowyładowczy

- Samochód skrzyniowy

- Przyczepę dłużycową

- Żurawie samochodowe od 4 t do 10 t

- Wciągarkę ręczną

- Wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym

- Wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t

- Zespół prądotwórczy trójfazowy  przewoźny  20KVA

- Przyrządy do montażu rur

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

- Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu , które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami  BHP.

  - Rury

Przewody z tworzyw sztucznych w trakcie transportu należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża na którym są przewożone, zawiesi transportowych ,stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.

Rury powinny być układane w pozycji poziomej .Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych z założeniem klinów  pod skrajne rury. Pojazd musi mieć wsporniki boczne w rozstawie max 2,00 m

Przy wielowarstwowym ułożeniu rur , górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy należy przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. Rury sztywniejsze  o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie .

Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1,00 m .

Wyładunek rur w wiązkach wymaga podnośnika widłowego z płaskimi widłami  lub dźwigu z belką ( trawersem) umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce.

Nie wolno stosować lin stalowych lub łańcuchów.

Gdy rury są rozładowywane  pojedynczo ,można je zdejmować ręcznie ( do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego.

Niedopuszczalne jest zrzucanie  lub „wleczenie” rur.

  - Kręgi

Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla usztywnienia przewożonych elementów należy stosować przekładki ,rozpory i kliny z drewna  , gumy i innych materiałów ( np. stare opony).

Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

  - Włazy kanałowe i wpusty

Mogą być przewożone luzem , dowolnymi środkami transportu , przy czym należy zabezpieczyć je przed przemieszczeniem

  - Kruszywo

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu.

Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiału w miarę postępu robót.

  - Mieszanka betonowa i zaprawy

Do przewozu mieszanki betonowej należy stosować takie środki transportu , które nie spowodują

- Segregacji składników

- Zmiany składu mieszanki

- Zanieczyszczenia mieszanki

- Obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych

Oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki i zaprawy.

5.   WYKONYWANIE    ROBÓT

Roboty związane z sieciami kanalizacyjnymi należy wykonywać w kolejności zgodnej z harmonogramem robót budowlanych

  - Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny zostać zakończone roboty przygotowawcze ,oczyszczenie terenu budowy z gruzu , kamieni i innych odpadów .

Trasę kanału należy wytyczyć zgodnie z zasadami ,na podstawie rysunku w dokumentacji projektowej „Projekt budowlano-wykonawczy”

  - Roboty ziemne

    - Wykopy

Wykopy wykonywać ręcznie lub mechanicznie ,zgodnie z BN-83/8836-02 i PN- B 06050:1999

Wszystkie napotkane przewody powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem ,a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację .

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału ,aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu po jego dnie.

Wykopy wąsko przestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór. Ściany wykopów szerokoprzestrzennych należy odeskować i podeprzeć konstrukcją usztywniającą.

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych , +5 dla gruntów wymagających wzmocnienia. Tolerancja szerokości wykopu wynosi +- 5 cm .

Wyjścia, (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,00 m licząc od krawędzi wykopu w odległościach nie przekraczających 20,00 m . Wydobywany grunt należy składować z jednej strony wykopu , odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić co najmniej max odległość wysięgu łyżki koparki .Nadmiar gruntu z wykopu pod kanał należy zagospodarować zgodnie z projektem . Wykopy do głębokości 1,00 m można wykonywać jako nie umocnione, powyżej – umocnione. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu nie umocnionego w przypadku jego wykonania do głębokości 4,00 m zgodnie z normą BN-83/8836-02 wynosi 1:1,5 przy braku wody w gruncie, przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczenia podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Obudowa wykopu umocnionego  powinna wystawać 15 cm ponad krawędź wykopu. Wykop należy oznakować taśmą ostrzegawczą na wysokości 1,00 m , a w godzinach nocnych oświetlić od czoła lampami ostrzegawczymi .

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić minimum D + 0,60 m , gdzie D – zewnętrzna średnica kanału , lecz nie mniej niż 0,80 m

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +- 5 cm.

5.2.2 Odwodnienie wykopów

Z uwagi na panujące warunki gruntowo-wodne ,w czasie budowy kanalizacji na odcinku występowania wód gruntowych należy wykonać odwodnienie wykopów.

Zgodnie z projektem budowlanym wykonać odwodnienie przy pomocy igłofiltrów na całej długości wykopów. Zasilanie pomp próżniowych wykonać z agregatów prądotwórczych .

Odprowadzenie wody rurociągiem ø 110 mm  poza wykop. Czas pracy pomp do igłofiltrów określa każdorazowo Inspektor nadzoru

    - Podłoże

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może przekroczyć 10 cm . Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji nie może w żądnym punkcie przekroczyć +- 5 cm .Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera.

Grubość podsypki powinna wynosić 15 cm . Do zasypywania wykopu warstwą ochronną należy stosować grunt mineralny tj. piasek sypki, drobno lub średnio ziarnisty  bez grud i kamieni .Warstwa musi być starannie ubita z obu stron przewodu . Zasypywanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej należy dokonywać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury. Szczególną uwagę należy zwrócić na podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. W/w podbijanie należy wykonać ręcznie ubijakami drewnianymi. .Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest dopiero w odległości 10 cm od rury. Zasypanie wykopu powyżej warstwy ochronnej należy wykonać gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem . Współczynnik zagęszczenia Proktora powinien wynosić min 0,95.Zagęszczenie warstwy zewnętrznej od poziomu 20 do 50 cm powyżej rur wykonać przy pomocy wibratora płytowego z naciskiem płyty max  100 kPa.

  - Roboty montażowe

Przewody kanalizacyjne należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Technologia budowy kanału misi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów zgodnie z Dokumentacją Projektowa.

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża .Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić , czy nie uległy uszkodzeniu oraz zabezpieczyć  je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie zaślepek. Przewody projektowane z tworzyw sztucznych można montować przy temperaturze otoczenia od 0 do 30 stopni C. Z uwagi na zmniejszoną elastyczność rur w niskich temperaturach  zaleca się wykonywanie  połączeń elementów rur z innymi materiałami w temperaturze nie niższej niż 5 stopni C.

Budowę kanału należy prowadzić od jego końca .Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanału.

    - Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu należy opuszczać powoli  i ostrożnie , ręcznie za pomocą lin konopnych  lub w przypadku większych średnic przy użyciu sprzętu mechanicznego : krążków , wielokrążków, dźwigów samochodowych lub innych urządzeń. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

    - Układanie przewodów na dnie wykopu

Budowę kanału należy prowadzić od jego końca. Rury układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanału .

Podłoże w wykopie profiluje się w miarę układania przewodu , a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej części przewodu  poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.

Rury o niewielkiej masie należy układać w wykopie ściśle osiowo.

Rury cięższe , opuszczane mechanicznie należy umieszczać  we właściwym położeniu  gdy są jeszcze podwieszone  i po właściwym ustawieniu zwalniać podwieszenie. Należy zwrócić uwagę aby osie łączonych odcinków przewodu  pokrywały się , zaś bosy koniec rury wszedł  do miejsca na niej oznaczonego . Każda rura po  ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w na co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do jej osi.

Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie piaskiem po środku długości i mocno podbić z obu stron , aby rura nie mogła zmienić swego położenia.

Należy sprawdzić prawidłowość  ułożenia rury ( oś , spadek) za pomocą ław celowniczych ,łaty mierniczej( lub krzyża celowniczego),pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.

Złącza przewodów powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności  przewodu.

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów  takich jak kawałki drewna , kamieni itp. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać +- 10mm , a odchyłka spadku nie może przekraczać +- 3 mm przy pomiarze rzędnych w studzienkach.

    - Zabezpieczenie kanału przy przerwie w układaniu

Przed ukończeniem dnia roboczego  lub przerwą w robotach należy zabezpieczyć końce układanego kanału przed zamuleniem wodą gruntowa, opadową przez stosowanie zaślepek.

    - Studzienki rewizyjne betonowe

Studzienki należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10729:1999.

Lokalizacja studzienek zgodnie z zasadami podanymi w projekcie na podstawie rys. plan sytuacyjno-wysokościowy

      - Posadowienie studzienek

Studnia powinna być posadowiona na fundamencie z betonu klasy C-20 grubości 20 cm , ułożonym na warstwie betonu klasy C-7,5/10  grubości 10 cm . Pod podłożem należy ułożyć podsypkę z piasku grubości 10 cm

5.3.4.2 Wymiary studni

Wymiar studni zgodnie z zapisem w dokumentacji projektowej .

      - Wykonanie studni betonowej

Na kanale projektowanym dno studzienki wykonać jako element prefabrykowany , stanowiący monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej .

Kręgi betonowe łączyć za pomocą elastomerowych uszczelek klinowych  zintegrowanych lub samosmarujących. Właz żeliwny  osadzony na pierścieniu wyrównawczym  połączonym z kręgiem zaprawą cementową M-20 na piasku o uziarnieniu do 1mm (bez nadziarna )

Osadzenie stopni złazowych na zaprawie cementowej M-20 -  co 25 cm .

Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzynkowym. Kinety wykonać z betonu hydrotechnicznego  kl. B-45.Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i za studnią .

Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz  gładkie i nie tynkowane. .Studzienki powinny mieć zwieńczenia wykonane zgodnie z PN-93/H-74124 .

W studniach niewłazowych  należy stosować zwieńczenia odpowiednio do średnicy studzienki .

    - Wpusty  deszczowe

Wpusty należy wykonać o konstrukcji tradycyjnej , monolityczno- prefabrykowanej. Pod dno należy ułożyć podsypkę z piasku grubości 10 cm .na podsypkę ułożyć element denny  wpustu oraz kolejne kręgi betonowe. Styki kręgów należy wypełnić zaprawą cementową i zatrzeć na gładko. Pod pierścień odciążający wykonać płytę fundamentową z betonu klasy C-15  grubości ....... .

Krata ściekowa wpustu winna być usytuowana w ścieku jezdni ,wierzch kraty 2 cm poniżej.

Należy zamontować studzienki ściekowe z wpustem ulicznym żeliwnym ,uchylnym , prostym wg PN-EN 124:2000 z osadnikiem ,. Głębokość osadnika 0,50 m ,średnica 0,50 m.

    - Przykanaliki

Podłączenie wpustów ulicznych do sieci kanalizacyjnej należy wykonać za pomocą przykanalików Ø  200 z rur PVC. Przejście przykanalików przez ściany studzienek wykonać w systemowych tulejach uszczelniających producenta rur .Przykanaliki wykonać jak sieci kanalizacyjne .

    - Likwidacja odcinka kanalizacji deszczowej  ø 150

Do likwidacji przeznaczony jest odcinek długości ok. 120 m . zlokalizowany na działkach 87,88,89,90,91/1,93/3,93/4 wzdłuż projektowanej drogi technicznej . Likwidację wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną poprzez zaślepienie wlotówdo studzienek przy użyciu korków.

  - Ochrona przed korozją

Zewnętrzne ściany studzienki rewizyjnej  i wpustów ulicznych należy zaizolować 2x Abizolem “R”.Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę , trwale przylegającą do ścian ,sięgającą0,5 m ponad najwyższy przewidywany poziom wody gruntowej  oraz poziom podpiętrzonych wód w studzienkach.   Elementy metalowe jak : stopnie złazowe, kraty , należy oczyścić ,zagruntować farbą podkładową cynkową oraz lakierem bitumicznym.

  - Zasypanie wykopów

Przed zasypanie wykopów podłączenia kielichowe należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu . Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej , przeciwwilgociowej i cieplnej .

    - .  Obsypka rurociągów

Obsypka rurociągów musi być wykonana bezpośrednio po zakończeniu i odbiorze przewidzianych robót.

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić : dla przewodów z tworzyw sztucznych 0,50 m ( min 0,30 m ) .Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny , sypki drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych ,a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione  powinno być odwodnione .

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu  lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne lub chodzenie po kanale.

5.5.2.   Zasypanie kanału do poziomu terenu

Zasyp przewodów do powierzchni terenu ( lub wymaganej rzędnej ) może być wykonany przy użyciu gruntu rodzimego ( bez kamieni ) piaszczysto-gliniastego z wyporu z dolnej warstwy wykopu , zagęszczanego warstwami grubości 15 cm sposobem ręcznym Niedopuszczalne jest używanie gruntów zamarzniętych  ,torfu , darniny, gruntów kamienistych i zawierających substancje organiczne.

    - Rozbiórka umocnienia ścian wykopu .

Rozbieranie ścian lub skarp wykopu należy przeprowadzić stopniowo w miarę zasypywania wykopów., poczynając od dna wykopu. Zabezpieczenie ścian wykopu można usuwać za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,50 m z wykopów wykonanych w gruntach spoistych i 0,3 m w innych rodzajach gruntów.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Kontrola związana z wykonaniem sieci kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót , zgodnie z wymaganiami normy PN -92/B-10735.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie ,jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione ,należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.

  - Badanie materiałów

Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z dokumentacją Projektową. Sprawdzenie materiałów użytych do budowy polega na porównaniu ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej :

a/ pośrednio, na podstawie dokumentów określających jakość przewidzianych do wbudowania materiałów i porównaniu ich cech z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi

b/ bezpośrednio, na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badanie specjalistyczne ,porównując cechy jak w pkt. A /

  - Badanie zgodności z dokumentacją projektową

Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową przeprowadza się przez :

a/ sprawdzenie dokumentów wymienionych w pkt. 6.1.pod względem merytorycznym i formalnym

b/ sprawdzenie , czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji Projektowej i potwierdzone w dzienniku Budowy przez Nadzór techniczny oraz zatwierdzone przez Kierownika Projektu.

C/ sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych

d/ sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz dokumentami wymienionymi w pkt 6.1.  sprawdzenie stosowania szalowania wykopu.

  - Badanie wykonania wykopów.

Długość odcinka robót ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach częściowych nie powinna być mniejsza niż 50 m.

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu wymagań określonych w ST, ze szczególnym zwróceniem uwagi na :

- Zabezpieczenie stateczności skarp wykopów

- Obudowę ścian wykopów

- Prawidłowość odwodnienia wykopu

- Dokładność wykonania wykopu : usytuowanie ,wykończenie, wymiary, rzędne

- Naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

    - Badanie wykopów otwartych obudowanych

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne ,porównując rodzaj materiałów ,wymiary elementów zabezpieczeń ,zabezpieczenie przed korozją z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórnie.

    - Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego

Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia , czy grunt podłoża odpowiada następującym wymaganiom:

- Ma naturalną wilgotność

- Nie został podebrany

- Jest zgodny z określonym w Dokumentacji Projektowej

    - Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność  struktury gruntu podłoża naturalnego

Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty z dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji .pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 m .

    - Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego

Sprawdzenie wykonania podłoża przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne.

  - Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego

Grubość podłoża piaskowego , żwirowo-piaskowego , tłuczniowo-piaskowego pod zewnętrznym obrysem dna rury oraz  wysokość nad nim , sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar za pomocą miarki z dokładnością do 1 cm w trzech miejscach badanego odcinka.

  - Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia

Badanie przeprowadza się przez:

- Pomiar rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora , łaty niwelacyjnej i taśmy stalowej

- Pomiar całkowitej  wysokości przewodu w przekroju poprzecznym ( na placu budowy) przy użyciu łaty niwelacyjnej i miarki

- Obliczenie różnicy wysokości hn, pomiędzy sumą wyników pomiarów wg poz a/ i b/ , a rzędną projektowanego ternu w danym punkcie.

Pomiar należy wykonać z dokładnością do 1 cm w trzech wybranych miejscach

badanego odcinka podłoża wzmocnionego .

  - Badanie w zakresie budowy przewodu

    - Badanie ułożenia przewodu

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej długości co najmniej ¼ obwodu rury ,symetrycznie do jej osi .badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

    - Badanie ułożenia przewodu w planie

Badanie polega na pomiarze odchyłek osi wykonanego przewodu z osią wyznaczoną wg ST z dokładnością do 5 mm w trzech wybranych miejscach badanego przewodu . Dopuszczalne odchylenie w planie osi ułożonego przewodu od kierunku osi przewodu ustalonego w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać 2,0 cm .

    - Badanie ułożenia przewodu w profilu

Badanie przeprowadza się przez:

- Pomiar rzędnych dna przewodu w dwóch kolejnych studzienkach i porównanie z rzędnymi w Dokumentacji Projektowej  lub przez pomiar rzędnych w trzech wybranych punktach przewodu po jego wierzchu w kluczu , poza złączami rur i porównanie z obliczonymi rzędnymi według Dokumentacji Projektowej . Pomiar należy wykonać przy użyciu pionu budowlanego ,taśmy stalowej ,łaty niwelacyjnej i niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu .Dokładność pomiaru rzędnych w studzienkach do 1 mm , a po wierzchu przewodu do 5 mm. Różnice rzędnych kanału w stosunku do Dokumentacji Projektowej  nie powinny przekraczać +_ 1 cm

    - Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu w studzienkach

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu należy przeprowadzić w studzienkach przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary :

- pomiar promienia łuku  oraz gabarytów studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością do 1 cm

- pomiar wysokości stopni powodujących zmianę spadku przewodu pomiędzy studzienkami należy wykonać przy użyciu łaty  niwelacyjnej oraz niwelatora z dokładnością do 1 mm.

    - Badanie połączenia rur

Sprawdzenie wykonania połączeń należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

    - Badanie zabezpieczenia kanału przy przejściu pod stałymi przeszkodami

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia przez oględziny zewnętrzne .

  - Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegają na :

- Sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od innych elementów infrastruktury

- Sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne

- Sprawdzeniu wykonania ścian studzienki  przez oględziny zewnętrzne

- Sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki ,przez oględziny zewnętrzne

- Sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi otworu , od wewnętrznej powierzchni ściany , oraz zastosowania właściwego typu włazu.

- Sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie ,pomiarze odstępów pionowych i poziomych oraz poziomego położenia górnej powierzchni stopni

- Sprawdzeniu komina włazowego należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne

- Sprawdzeniu kaskady należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne

  - Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozją

Badanie przeprowadza się po próbach szczelności .

Izolację zewnętrzną powierzchni ścian studzienek z elementów betonowych należy opukać młotkiem drewnianym dla stwierdzenia ,czy przylega trwale na całej powierzchni .Zmierzyć wysokość położenia izolacji ponad przewidywanym poziomem zwierciadła wody gruntowej i podpiętrzonych wód ścieków , zmierzyć szerokość zakładów na połączeniach .Wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek należy sprawdzić przez oględziny zewnętrzne i zmierzyć położenie górnej krawędzi okładziny ponad izolację pionową .pomiary należy wykonać miarką z dokładnością do 1 cm .

  - Badanie szczelności odcinka przewodu .

Prace wstępne.

Badanie przeprowadza się na długości Lp(Lp – długość odcinka przeznaczonego do odbioru ) o jednakowej średnicy dz (dz – średnica zastępcza = średnica wewnętrzna rury ).

Wszystkie odgałęzienia oraz otwory wlotowe w górnej studzience i wylotowy w dolnej  powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione w sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby bez rozluźniania złączy. Przy spadku powyżej 5% zaleca się ,aby długość badanego odcinka przewodu ograniczona była kolejnymi studzienkami. Poziom zwierciadła wody lub ścieków w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną co najmniej 0,5 m niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej .

Wymiary wewnętrzne studzienek należy pomierzyć w planie. Pomiar należy wykonać na wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną studzienki Fs w m2.Pomiary liniowe należy wykonać z dokładnością do 1 cm , a obliczenie powierzchni z dokładnością do 0,1 m2.

Napełnianie wodą i odpowietrzanie przewodu .

Na wewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu należy wykreślić linię poziomą na wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć  łatą niwelacyjną wzniesienie wykreślonej linii ponad dnem kanału , oznaczając w metrach jako Hs.

Dokładność pomiaru do 1 cm .

Napełnianie wodą należy w miarę możliwości rozpocząć od niżej położonej studzienki ,przeprowadzić powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu . Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia  na wyznaczonej wysokości Hs, przerywa się przepływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności w celu należytego nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie go przez:

- 1 godz. dla przewodów i elementów z tworzyw sztucznych

- 16 godz. dla prefabrykatów betonowych lub żelbetowych

Przez ten czas należy prowadzić przegląd badanego odcinka przewodu i kontrolę złączy.

Pomiar ubytku wody .

Po upływie czasu próby i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli złączy należy uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu Hs. Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 minuty i odczyt w skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokładnością do 1 mm. Oba te odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby szczelności przewodu .W przypadku ubytku wody należy ją sukcesywnie dolewać z naczynia o dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody pojemności , wynoszącej co najmniej 1,1 Vw

Vw- dopuszczalna ilość ubytku  wody

W czasie przeprowadzania próby należy przeprowadzić kontrolę złączy ,rur, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie złączy , a w razie niemożności oznaczyć miejsce lub kierunek wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności .Po likwidacji usterek należy ponownie przystąpić do pomiaru ubytku wody robiąc nowe odczyty na zegarku i na skali rurki wodowskazowej ,notując je jako rozpoczęcie próby szczelności odcinka przewodu . W chwili upływu czasu próby t, należy zamknąć dopływ wody , dokonać odczytu czasu z dokładnością do 1 min. oraz odczytu na skali rurki wodowskazowej w naczyniu z dokładnością do 1mm.

Różnica obu odczytów określa ilość wody do badanego odcinka przewodu studzienek – wielkość ubytku wody Vw.

Szczelność odcinka przewodu na ekstrafiltracie powinna spełniać podane warunki:

a/ dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić ubytek wody Vw1 w czasie trwania próby szczelności . Czas próby t po ustabilizowaniu się zwierciadła wody lub ścieku w studzience położonej wyżej studni  wynosi :

- t= 30 min dla odcinka przewodu o dł. do 50 m

- t = 1 godz. dla odcinka przewodu o dł powyżej 50 m

b/ dla studzienek z prefabrykatów dopuszczalny ubytek wody  lub ścieków Vw3 nie powinien przekroczyć wielkości 0,3 dm3 na m powierzchni wewnętrznej studzienki w ciągu jednej godziny próby .Czas trwania próby szczelności t  jest wspólny dla przewodu i studzienek będących jego częścią lecz nie może być krótszy niż 8 godz.

c/ dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków Vw dla danego odcinka przewodu ze studzienkami , należy obliczyć wg wzoru :

- przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów

Vw=Vw3 x FsXt = 0,3x Fs x t

Fs – pow wewnętrzna dna I ścian  wszystkich studzienek występujących na badanym odcinku do wysokości napełnienia (m2)

- czas trwania próby  t = 8 h

    - Badanie szczelności kanału na infiltrację

Prace wstępne.

Na badanym odcinku przewodu o określonej długości Lp i średnicy dz pomiędzy studzienkami nie powinno być  zamontowanych urządzeń .

Wszystkie odgałęzienia powinny być dokładnie zamknięte. Należy wykonać zabezpieczenia przewodu pod podniesieniem w następstwie wyporu , uwzględniając poziom zwierciadła wody gruntowej przed rozpoczęciem jego obniżania, przez częściowe lub całkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewnętrzne studzienek na badanym odcinku przewodu do obliczeń powierzchni Fs należy mierzyć na wysokości 0,50 m ponad górna krawędzią otworów wylotowych  i obliczyć powierzchnię studzienek na tej wysokości Fs

Pomiar dopływu wody gruntowej

do przewodu podczas próby szczelności na infiltrację wykonuje się w kolejności od końcowej studzienki przewodu zgodnie z jego spadkiem. Na wewnętrznej i zewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu należy wykreślić linie poziome na wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego oznaczając je Hs i Hz i zmierzyć wzniesienie wykreślonych linii ponad dnem kanału z dokładnością do 1 cm . W przypadku , gdy położenie zwierciadła wody gruntowej ustabilizuje się na wysokości wykreślonych linii z odchyleniem +_ 2 cm , wówczas objętość dopuszczalnego dopływu Vw można obliczyć wg. 6.9.1.. Na tej samej zewnętrznej ścianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych studzienkach badanego odcinka przewodu, należy wykreślić linię dopuszczalnego położenia zwierciadła wody gruntowej , którego przekroczenie może spowodować wypór. Po czasie w ciągu którego podniosło się zwierciadło wody gruntowej poniżej dopuszczalnego lecz umożliwiającego działanie infiltracji wód do przewodu , przeprowadza się przegląd badanego odcinka przewodu ,a w szczególności studzienek , czy nie występuje przenikanie wody gruntowej świadczące o uszkodzeniu przewodu lub studzienek .W przypadku takiego stwierdzenia należy oznaczyć miejsce i kierunek dopływu i usunąć przyczynę nieszczelności .Po usunięciu usterek ustabilizowaniu się zwierciadła wody należy rozpocząć pomiary mierząc czas zegarkiem z dokładnością do 1 min. i wysokość zwierciadła wody gruntowej ponad dnem przewodu Hz i w kinecie studzienek hs ,na górnym i dolnym końcu badanego przewodu oraz wszystkich studzienkach pośrednich .

Odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby szczelności odcinka lub całkowitego przewodu .W czasie trwania próby szczelności , należy prowadzić obserwację co 30 min i robić odczyt położenia zwierciadła wody na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek .

Odczyty należy kolejno numerować .

Dokładność odczytów Hz do 1 cm   i hs do 5 mm.

Odczyt średni ze zmierzonych wysokości Hz dla studzienek na górnym końcu badanego odcinka przewodu ( pomiar co najmniej  trzykrotny )  stanowi składnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu Vw.

Obliczenie objętości przenikającej wody gruntowej do przewodu o studzienek na badanym odcinku przewodu wykonuje się na podstawie nomogramów lub tablic dla danej średnicy dz  oraz jego spadku pomiędzy studzienkami ,odczytując przepływ objętości wody przy całkowitym napełnieniu , a następnie odpowiadające im przepływy objętości V dla częściowych napełnień wodami infiltracyjnymi w jednostce czasu wg nomogramu.

Infiltracja wód gruntowych Vp do wnętrza badanego odcinka kanału jest równa iloczynowi przepływu objętości odczytanej przy napełnianiu hs w dolnej studzience odcinka przewodu , dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania próby t i obliczana jest wg wzoru :

Vp = V x t  ( m3)

Z dokładnością do 0,0001 m3 .

Odchylenie wyników pomiarów oblicza się w procentach ze stosunku Vp/Vw

Szczelność odcinka przewodu na infiltrację

Infiltracja wód gruntowych do wnętrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie

powinna przekroczyć w czasie t godzin trwania próby szczelności,

wielkości Vw dm3 przy zastosowaniu studzienek:

o z prefabrykatów Vw = 0,3 x Fs x t [dm3]

wykonanych monolitycznie Vw = 0,04 x Fs x t [dm3]

gdzie :

Fs - powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek

występujących na badanym odcinku do wysokości napełnienia [m2]

t - czas trwania próby t = 8 h

Odchylenie wyników pomiaru objętości przenikania wód gruntowych do

wnętrza przewodu od dopuszczalnych dla przewodów kanalizacji

deszczowej i ogólnospławnej nie powinno przekroczyć 10%, a dla

przewodów kanalizacji ściekowej nie jest dopuszczalne.

6.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem

przewodu w kluczu, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do

zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczególności ubicia jej po

bokach rur.

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad

wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.5 m. Pomiar należy

wykonać miarką z dokładnością do 0,1 m, co najmniej w trzech dowolnie

wybranych charakterystycznych miejscach.

7. OBMIAR ROBÓT.

- Jednostką obmiarową dla budowy kanalizacji deszczowej jest 1

metr (m) kanału każdej średnicy z szalowaniem, robotami

ziemnymi i zabezpieczeniem gazociągu oraz ewentualnym

odwodnieniem wykopów.

- Jednostką obmiarową dla budowy studzienki Ø1200 mm i Ø500

mm z robotami ziemnymi i szalowaniem wykopów jest 1 sztuka

(szt.).

- Jednostką obmiarową dla demontażu studzienki z robotami

ziemnymi jest 1 szt.

- ODBIÓR ROBÓT.

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie

wykonywania robót;

dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg

PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki

posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych

i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska

gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed

przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia

podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje

poprzeczne i przekrój podłużny terenu;

Dziennik Budowy;

Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie

konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację,

dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych,

protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,

inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach

sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Cena wykonania 1 m kanału każdej średnicy obejmuje:

roboty pomocnicze i przygotowawcze

wykonanie wykopów,

wykonanie szalunków,

zabezpieczenie gazociągu,

dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania,

prowadzenie robót odwodnieniowych na odcinkach, na których

występuje ewentualnie woda gruntowa,

wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

ułożenie rur kanalizacyjnych,

sprawdzenie szczelności,

demontaż szalunków

zasypanie wykopów z zagęszczeniem,

wykonanie pomiarów powykonawczych,

załadunek i wywóz nadmiaru gruntu z placu budowy celem odzysku lub

unieszkodliwienia,

inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową

Cena 1 szt. ustawienia studni lub wpustu obejmuje:

roboty pomocnicze i przygotowawcze,

dostarczenie materiału do miejsca wbudowania,

wykonanie wykopu,

wykonanie szalowania,

uformowanie podłoża,

ustawienie studzien rewizyjnych Ø1200 mm lub ustawienie studzien ściekowych Ø 500

mm z koszami na nieczystości,

wykonanie izolacji elementów betonowych,

demontaż szalowania,

zasypanie wykopów z zagęszczeniem,

załadunek i wywóz nadmiaru gruntu z placu budowy celem odzysku lub

unieszkodliwienia ,

inne dające  możliwość ć wykonania robót objętych jednostką obmiarową

Cena demontażu 1 szt. studni obejmuje:

roboty pomocnicze i przygotowawcze,

wykonanie wykopu,

demontaż istniejącej studni,

załadunek i wywóz gruzu z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia ,

inne dające możliwość  wykonania robót objętych jednostką obmiarową

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy.

1. PN-64/H-74086

2. PN-EN 124:2000

3. PN-88/H-74080/01

4. PN-88/H-74080/04

5. PN-92/B-10735

6. PN-B-10729:1999

7. PN-92/B-01707

8. PN-EN 752-1

9. PN-B-06050:1999

10. PN-88/B-06250

10. PN-86/B-01300

11. PN-88/B-30030

12. PN-88/B-30005

13. PN-79/B-06711

14. PN-87/B-01100

15. PN-86/B-06712

16. PN-88/B-30000

17. PN-86/B-01802

18. PN-80/B-01800

19. PN-90/B-04615

20. PN-74/B-24620

21. PN-74/B-24622

22. PN-76/B-12037

23. PN-B-11112:1996

24. PN-B-11111:1996

25. PN-83/8971-06.00

26. BN-86/8971-08

32. BN-83/8836-02

33. PN-63/B-06251

34. BN-62/6738-03

35. BN-62/6738-04

36. BN-62/6738-07

37. BN-85/6753-02

38. PN-1993/H-74124

10.2. Inne dokumenty.

39. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom I.

Budownictwo ogólne. ARKADY -1987 r.

40. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 11.

Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY -1987 r.

41. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, SGGiK

-Warszawa 1994

42. Rozporządzenie Min. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28

marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót

budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13, poz. 91)

43. KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe.

KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.