SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU

ST-E-00.01 ;ST-E-00.02;ST-E-00.03

PORT  LOTNICZY  GDAŃSK im. LECHA  WAŁĘSY

W GDAŃSKU

UL. SŁOWACKIEGO  200

PRZEBUDOWA  I ROZBUDOWA INFRASTRUKURY

ENERGETYCZNEJ  W ZAKRESIE  KABLI 15KV;NN 0,4KV ORAZ  STACJI TRANSFORMATOROWYCH

STACJA  TRANSFORMATOROWA  T-16034 PZ

LOTNISKO

USUNIĘCIE  KOLIZJI  KABLOWYCH ŚN;

LINIE  KABLOWE  ŚN

LINIE KABLOWE NN

##### INSTALACJE  ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

STACJI  Z    WYPOSAŻENIEM

##### CPV

GRUPA-45310000-0-ROBOTY  BUDOWLANE

KLASA-45310000-3-INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

KATEGORIE:

45315700-5-INSTALACJA  ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

45311000-0-ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA PRZEWODÓW

45311200-2-INSTALACJA   OPRAW  OŚWIETLENIOWYCH

45315600-4-LINIE  KABLOWE  NN

45315500-3- LINIE  KABLOWE ŚN

OPRACOWAŁ

##### WALDEMAR  MOTYKA

SPIS TREŚCI

1.0. WSTĘP................................................................................................................3

2.0. MATERIAŁY.........................................................................................................5

3.0. Sprzęt...............................................................................................................6

4.0. TRANSPORT.......................................................................................................7

5.0. WYKONANIE ROBÓT.........................................................................................7

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT..........................................................................12

7.0. oBMIAR ROBÓT................................................................................................13

8.0. ODBIÓR ROBÓT................................................................................................13  .9.0. ZASADY PŁATNOŚCI........................................................................................14

10.0. nORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE....................................................................14

# WSTĘP

## 1.1.   Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych , związanych z realizacją kontraktu

PORT  LOTNICZY  im. LECHA  WAŁĘSY

W GDAŃSKU  UL . SŁOWACKIEGO 200

ROZBUDOWA  I PRZEBUDOWA  INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ

W ZAKRESIE  KABLI ŚN-15KV;NN-0,4KV ORAZ  STACJI

TRANSFORMATOROWEJ

STACJA  TRANSFORMATOROWA –PZ    T-16034

USUNIĘCIE  KOLIZJI LINII KABLOWYCH ŚN

PROJEKTOWANE  LINIE  KABLOWE  ŚN

## 1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. i wyszczególnionych w punkcie 1.3.

Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót sieci i instalacji elektrycznych zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi ST.00.00

:                Zakres  robót objętych   specyfikacjami

1.3   ST-E-00.01- BUDYNEK -  STACJ I   TRANSFORMATOROWEJ T-16034-PZ

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

Z  WYPOSAŻENIEM

W zakres  robót  wchodzą:

1.  Komory transformatorowe-z dwoma  transformatorami  630KVA

2.   Rozdzielnica   ŚN-26 polowa  PZL –2 systemowa Un-15 KV

3.   Rozdzielnica   NN –7 polowa   2 –systemowa Un-230V

4.   Baterie  kondesatorowe   BK1;BK2 – każda  po  225 Kvar

5.   Rozdzielnica  TT-potrzeb  własnych

6.   Połączenia   kablowe  ŚN -kabel  3X GnUHKG-70/50/20Kv

- Połączenia  kablowe  NN –2x4xYKY  1x185 mm2-bateria  kond.

- Połączenia  kablowe NN-YKY 5X16 – do  rozdz. TT

- Mufy  kablowe  ŚN

- Połączenia  szynoprzewodów  do  rozdz. NN

11. Instalacja  oświetleniowa  i gniazd 230V

12. Oprawy oświetleniowe

13. Instalacja  uziemiająca

- Pomiar  rozliczeniowy   na  ŚN

- Próby i pomiary montażowe

  - ST-E-00.02-KOLIZJE  LINII KABLOWYCH  ŚN

- Linia  kablowa  ŚN –3X XRUHAKXS 1X120/50/20KV-l-2400m

- Linia  kablowa  ŚN-  3X XRUHAKXS  1X120/50/20KV -l-2300m

- Linia  kablowa  ŚN-  3X XRUHAKXS  1X120/50/20 KV-L-270m

- Mufy  kablowe  przelotowe   POLJ 24

- Montaż  rur  ochronnych  SRS 160

- Próby  i pomiary  kablowe ŚN

  - ST-E-00.03-LINIE  KABLOWE ŚN –ZASILANIE  OBIEKTÓW

1.  Linie  kablowe  ŚN-   3X XRUHAKXS   1X120/50/20KV-2 odc. PZO

2.  Linie  kablowe ŚN-    3X XRUHAKXS   1X70/25/20KV-2X5 odc.

ORLEN;WKRL;ST3;ST1;ST2;

3.  Montaż  rur  ochronnych  SRS 160

- Próby  montażowe

1.6.   Określenia podstawowe ST

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych, Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych: instalacje elektryczne, Wyd. Centr. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy. Elektromontaż  Wa-wa Wyd.1988 Dokumentacją Projektową oraz ST.00.00 Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.4.1. Linia kablowa – NN;ŚN– kabel wielożyłowy łącznie  z osprzętem ułożony  we

wspólnej trasie łączący zaciski tych samych  dwóch  urządzeń

1.4.2. Trasa  kablowa – pas  w którym ułożone  są kable energetyczne NN;ŚN

1.4.3. Napięcie znamionowe – napięcie  znamionowe  na  które linia  kablowa

została   zabudowana

1.4.4. Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych  do łączenia;

układania kabli

1.4.5. Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona  do ochrony kabla przed

uszkodzeniami mechanicznymi

1.4.6. Przykrycie – folia kalandrowana ułożona nad kablem w celu ochrony  przed

mechanicznym uszkodzeniem  od  góry

1.4.7. Rozdzielnica – ŚN -konstrukcja metalowa- PZL SM6 16 KV-26 PÓL

w układzie 2 systemowym   wg  schematu

1.4.8-Transformatory   suche  Trihal   630KVA z czujkami  PTC +Z

1.4.9-Rozdzielnica  NN-konstrukcja  metalowa RGnn 0,4 KV 2X1250A –7 polowa

w  układzie  2 systemowym wg  schematu

1.4.10- Bateria  kondesatorowa  konstrukcja  metalowa   BK1;BK2-2X225 KVar

1.4.11- Szynoprzewody   SZ 4500A   - połączenie   szynowe   pomiędzy  transform-

atorem  a rozdzielnicami  NN   .

1.4.12- Rozdzielnica  potrzeb  własnych –konstrukcja metalowa  TT  wg  schematu

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z:

- dokumentacją projektową

- specyfikacją ogólną,

- uzgodnieniami i poleceniami Inżyniera budowy

- Przepisami Budowy Urządzeń  Elektrycznych

- Prawem Budowlanym

  - MATERIAŁY

  - Wymagania ogólne.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST.00.00 Wyroby i materiały producentów   krajowych i zagranicznych posiadające  aprobaty techniczne znak  uprawniający do stosowania w UE. przed zastosowaniem wyrobu i materiału uzyska akceptację inżyniera Kontraktu. Zaprojektowane materiały i osprzęt zostały szczegółowo wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej, poniżej podano dodatkowe wymagania dla materiałów, wyrobów i urządzeń:

- Kable elektroenergetyczne NN; 1 –żyłowe ;wielożyłowe z żyłą miedzianą o izolacji z polietylenu uszczelnione wzdłużnie o powłoce termoplastycznej PN-E-90410 i PNN-E-90411 z 1994r oraz IEC60502 HD 620.-układane  na listwie naściennej   oraz  w kanale stacji.

- Kable  elektroenergetyczne ŚN-1 -żyłowe  o izolacji z polietylenu uszczelnione  wzdłużnie  o powłoce termoplastycznej PN-90410;PN-E-90411 ORAZ  IEC 60502 HD 620-układane   w ziemi; kanałach  stacji  i  rurach  ochronnych.

- Rury  ochronne  SRS 160- z polietylenu wysokiej  gęstości karbowaną warstwą zewnętrzną i gładka  wewnętrzną- zamknięta  konstrukcja  ścianki zapewniająca rurze  bardzo  wysoką  sztywność obwodową –zastosowanie   w  wykopach  ZN-96/TP S.A. –016

- Mufy  kablowe  przejściowe-montowane  na  łączeniu  kabli  ŚŃ.

- Głowice  kablowe  końcowe – montowane   w  celkach  liniowych  i transformatorowych  rozdzielnicy  ŚN.

- Piasek –stosowany  przy  układaniu  kabli  w ziemi  powinien  być  co najmniej gatunku „3;-odpowiadajacego  wymogom  BN-87/6774-04

- Oprawy oświetleniowe; świetlówkowe SDS  2X58W;2X58W-AW PK-211 1X11W -według  wykazu materiałowego  w projekcie mocowane  do  sufitów i ścian. PN-EN-50014, PN-EN-50019

- Osprzęt oświetleniowy, łączniki – 1-bieg., świecznikowe, wtynkowe w puszce wtynkowej, gniazda 2 bieg. 10/16A  wtynkowe – typ  LIP  IP 44

- Przewody – YDY 2;3x1,5;3x2,5;4X1,5;5X2,5 mm2    - układane w  tynku na napięcie 750V.

- Rury ochronne – z polistyrenu układane w przejściach     oraz w ścianach pod tynkiem i w przestrzeni  ścian.

- Konstrukcje – korytka do montażu  kabli  śn mocowane na  ścianie   kołkami rozporowymi

- Instalacja  uziemiająca-zwody poziome w budynku –ułożyć płaskownik PFE 40X5 .  Na  zewnątrz  budynku  w ziemi  ułożyć  otok  z płaskownika   PFE 40X5 Zamontować  złącza   ZK. Wykonać połączenia  zapewniając ciągłość metaliczną  Przebicia  przez  ścianę  zabezpieczyć rurką  ochronna  i  pianką.

- Przepusty rurowe  przez strop-wykonanie  przepustów  w betonie  dla  wprowadzenia  przewodów  i kabli  śn; nn- DVK 160

- Materiały  wg  zestawienia

- Transformator   630 kVA

- Rozdzielnica  ŚN-26  polowa 2 -systemowa

- Rozdzielnica  RGnn –7 polowa 2-systemowa

- Baterie  kondesatorowe   BK1;BK2  -2X225 KVAR

- Rozdzielnica  potrzeb  własnych  TT

- Szynoprzewody SZ 4500 A

- Oprawa  świetlówkowa  2x58W;2X58 –AW

- Oprawa  PK 211 1X11W AW 3H

- Przewody kabelkowe YDY 2X1,5;3X1,5;4X1,5;3X2,5;5X2,5

- Gniazdo  siłowe  3 –bieg  16A 400V

- Gniazda  wtyczkowe  2 –bieg.  Kroploszczelne  GWP-132 IP 44

- Wyłączniki  1  bieg.  typ  LIP 1000F-IP 44

- Kable  3X GnuHKG 70/25/20KV

- Kable  3x XRUHAKXS  1X120/50/20KV

- Kable  3x XRUHAKXS 1X70/25/20Kv

- Kable  YKY 1x185 mm2 -1 Kv

- Kable  YKY 5x16 mm2 ; YKY 5X35

- Kable  sterownicze  YKSY 5X1,5 MM2 ;5X2,5 MM2

- Mufy  kablowe  przejściowe w ziemi

- Głowice  kablowe  wnętrzowe w stacji

- Rury  ochronne   SRS 160

- Korytko  BAKS  100

- Listwa  naścienna  DLP 60X40

- Kołki kotwiące

- Śruby, wkręty, kołki rozporowe

- Końcówki kablowe

- Opaska  kablowa OKI

- Układ awaryjny  3 godz. . dla ewakuacji w oprawach

- Elementy  systemu u-haki; śruby; nakrętki; paski stalowe  dla przewodów

- Pozostały osprzęt ujęty w wykazie  materiałowym w przedmiarze.

3.0.   SPRZĘT

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST.00.00. Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy) dotyczącymi jego użytkowania Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.

3.1.   Sprzęt do realizacji robót zgodnie  z  założoną technologią

- samochód  dostawczy do 0,9 T

- samochód skrzyniowy 5T

- spawarka  transformatorowa do 500A

- wiertarka  wieloczynnościowa

-żuraw   samochodowy 10T

- przyczepa  dla  kabli

- TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Warunki ogólne stosowania transportu i składowania podano w ST.00.00.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w warunkach określonych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) producenta. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych i innych fizykochemicznych Powinny być przy tym spełnione wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Podczas transportu rozdzielnice chronić od wpływów atmosferycznych. Człony ruchome, aparaturę pomiarową i przekaźnikową zdemontować na czas transportu i dostarczać w odpowiednich opakowaniach zabezpieczających przed czynnikami atmosferycznymi Elementy rozdzielnic będą składowane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach. Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym – aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. Przy składowaniu kabli w kręgach nie  należy układać więcej niż trzy krążki jeden na drugim. Bębny z kablami powinny  być umieszczone na twardym podłożu i ustawione na krawędziach tarcz. Elementy stalowe (słupy) można składować na placu w miejscach, gdzie nie będą narażone  na uszkodzenia  mechaniczne i działanie  korozji.

5.0.    WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne warunki wykonania robót.

Podstawowe warunki wykonania robót podano w „Ogólnej specyfikacji technicznej”. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne. Instalacja  oświetlenia  podstawowego i gniazd  wtyczkowych 230V wykonana  będzie przewodami  YDY –750V.Oprawy oświetleniowe-zwykłe  i z modułem awaryjnym-zasilacz bateryjny umożliwiający w czasie  zaniku napięcia  podstawowego zasilanie  ich  przez  trzy  godziny. Transformatory  1000kvaoraz  rozdzielnicę  ŚŃ montowana  przy pomocy  urządzeń  dżwigowych przy zachowaniu  dużej ostrożności i przepisów  BHP. .Na  ścianie  od  strony  NN transformatorów  do  poszczególnych  rozdzielnic  NN należy  ułożyć  szynoprzewody .Przejścia  przez  ściany  odpowiednio  zabezpieczyć.

  - Wykonanie robót – zakres czynności

Przy robotach liniowych należy spełnić następujące warunki:

- ustalić z władzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robót

w celu ograniczenia strat i zakłóceń lokalnych odnośnie:

ustalenia dróg dojazdowych i miejsc składowania materiałów,

okresów najmniej uciążliwych dla odbiorców energii elektrycznej

niedopuszczenia do zbędnego zajmowania terenu i ustalenie

minimum szkód.

LINIE  KABLOWE  ŚN– -obejmuje  1 m:

- Wytyczenie-trasowanie linii

- Przygotowanie  podłoża  pod  kable

- Ułożenie  na  korytkach w kanałach

- Podłączenie  kabli śn

- Próby i pomiary montażowe

LINIE  KABLOWE  ŚN -obejmuje  1 m

- Wytyczenie  -trasowanie  linii kablowej śn

- Wykopanie  rowów  kablowych  zgodnie  z normą  BN-83/8836-02

- Wykonania  podsypki  z piasku  2x10 cm

- Ułożenie  w ziemi  kabli   śn

- Zasypanie  rowów  kablowych

- Zagęszczenie  ziemi  w  rowach

- Splantowanie  terenu

- Wywóz  nadmiaru  ziemi

- Próby  i pomiary  ;geodezja

LINIE  KABLOWE  ŚN- w rurach -obejmuje  1m

- Wytyczenie –trasowanie  linii

- Wciągniecie  kabli śn  do rury  ochronnej-w stacji; w ziemi

- Przygotowanie  podłoża  do  rury  w stacji

- Zabezpieczenie  rury  w  ziemi –pianką

LINIE  KABLOWE  NN –obejmuje  1m

- Wytyczenie  -trasowanie  linii

- Wykopanie  rowu  kablowego

- Wykonanie  podsypki  2x10 cm

- Ułożenie  kabla  w ziemi nn

- Zasypanie rowów  kablowych

- Zagęszczenie  ziemi w rowach

- Splantowanie  terenu

- Próby  i pomiary  ;geodezja

MUFA  KABLOWA  ŚN- obejmuje  1 kpl

- Przygotowanie  podłoża  -wykop  otwarty

- Ułożenie  mufy  kablowej  w rowie

- Podłączenie  mufy  zgodnie  z dokumentacją

- Sprawdzenie  połączeń

- Podłączenie  kabli śn

- Próby  i pomiary  montażowe

PRZEWIERTY  POD  DROGAMI-obejmuje 1 m

- Wykopanie  dołu  dla  przewiertu

- Przygotowanie  urządzania  wiertniczego

- Wykonanie  przewiertu

- Sprawdzenie drożności  przewiertu

- Zasypanie   dołu

- Splantowanie    terenu

Transformatory-630 KVA- obejmuje   1 kpl

- Przygotowanie  podłoża

- Montaż  transformatorów  przy użyciu  sprzętu

- Próby  montażowe

ROZDZIELNICA   26 polowa  ŚN-   obejmuje    1kpl

- przygotowanie  podłoża  pod  rozdzielnicę.

- Montaż  rozdzielnicy   w pomieszczeniu  z wykorzystaniem sprzętu

- Skręcenie   rozdzielnicy

- Próby  pomontażowe

ROZDZIELNICA  NN –7 pol.; BATERIA  KONDESATOROWA- obejmuje 1 KPL

-  Przygotowanie  podłoża  pod  rozdzielnicę

- Montaż  rozdzielnicy  NN 7-polowej

- Montaż  baterii  kondesatorowej

- Próby  montażowe

ROZDZIELNICA  TT-obejmuje  1 kpl

- Przygotowanie  podłoża  dla  rozdzielnicy

- Montaż   rozdzielnicy

- Próby  montażowe

Szynoprzewody-          obejmuje   1 kpl

- przygotowanie  podłoża

- Montaż  kompletnych  zestawów  szynoprzewodów

- Próby  pomontażowe

Osprzęt  oświetleniowy – oprawy, łączniki, gniazda, puszki – obejmuje 1kpl

- Przygotowanie  podłoża  pod  oprawę lub  łącznik ;gniazdo.

- Montaż puszki wtynkowej; natynkowej

- Montaż oprawy oświetleniowej

- Montaż  osprzętu  oświetleniowego

- Podłączenie  osprzętu ;opraw

- Przygotowanie  podłoża  do konstrukcji dla opraw  w korytarzach

- Montaż drobnych konstrukcji  dla opraw

- Pomiary skuteczności zerowania; natężenia   oświetlenia  pomieszczeń

Instalacja  oświetleniowa, oprzewodowanie - obejmuje  1 m

- Przygotowanie podłoża dla przewodów

- Ułożenie  przewodu  w tynku    z przygotowaniem podłoża

- Podłączenie przewodu do osprzętu

- Sprawdzenie obwodów, pomiary skuteczności zerowania

Instalacja  uziemiająca- obejmuje  1 m

-    Przygotowanie  pod łoża  dla  płaskownika  na  ścianie

-    Ułożyć  na  ścianie  płaskownik  PFE 40X5

-   Montaż  złączy  ZK

-   Montaż połączeń   w stacji

-   Pomiary  instalacji  uziemiającej

OTOK  UZIEMIAJACY  WOKÓŁ  STACJI-  obejmuje   1m

-  Wytyczenie  trasy  pod  wykop

-  Wykopanie  rowu  kablowego

-  Podsypka  z piasku 2x10 cm

-  Ułożenie  płaskownika  PFE 40X5 w ziemi

-  Wykonanie  połączeń  w ziemi

-  Zasypanie  płaskownika  PFE 40X5

-  Pomiary  montażowe

Montaż korytek ;rurek osłonowych listew naściennych- obejmuje  1 m

- Przygotowanie podłoża  dla  korytek ;rurek

- Montaż korytek.; rurek ;listew naściennych

- Montaż konstrukcji pomocniczej  dla korytek

- Przygotowanie  podłoża  dla konstrukcji

- Wykucie  bruzdy  dla rurek układanych w tynku

- Zaprawienie  bruzd  po ułożeniu rurek

Przepusty rurowe - obejmuje  1 szt.

- Wykonanie  przebić przez  ściany i sufity

- Wykonanie  osłon z rurki DVK  160

- Zabezpieczenie; zamurowanie  przebić

5.3     Sieć  kablowa  ŚN;NN

Wytyczenie  trasy wykopów dla  kabli  powinno być  wykonane  przez

upoważnione  służby geodezyjne na podstawie  mapy zatwierdzonej przez  właściwe

władze administracyjne . Rów kablowy powinien mieć  w zależności  od  ilości  kabli

głębokość  1.0 szerokość  0,40;- dla  kabli ŚN

głębokość  1,0;szerokość  0,80 – dla kabli ŚN

głębokość  1.0;szerokość  1,00 –dla  kabli  ŚN

głębokość  0,8;szerokość  0,40 – dla  kabli nn

głębokość  0,8; szerokość  0,60 –dla  kabli nn

głębokość 0,8; szerokość  0,80 – dla  kabli nn

W szczególnych  przypadkach  przy  dużych  wykopach głębokość  2,4;szerokość 1,00

W miejscach gdzie  pojawi  się  woda przewidziano  iglofiltry  dla  odprowadzenia

wody  i wysuszenia  rowu

Zalecenia  dla  robót  sieciowych

Wykopy  w miejscach dostępnych dla osób  niezatrudnionych  przy robotach

należy  zabezpieczyć  poręczami ochronnymi lub  taśmą  ostrzegawczą.

Kable  należy  układać  w sposób  wykluczający ich uszkodzenie ; na  podsypce

Z piasku  grub. 10 cm .Ułożone  w rowie  kable zasypać  warstwą  piasku 10cm.

Następnie  zasypać gruntem  rodzimym  15 cm; przykryć  pasami  folii z tworzywa

sztucznego  koloru niebieskiego lub  czerwonego w zależności  od  napięcia  i za-

sypać  gruntem  . Linię  kablową  należy  oznakować  za pomocą  trwałych

oznaczników podając:

-    symbol i nr  ewidencyjny linii /obiekt  zasilany/

-   oznakowanie  kabla

-   rok  ułożenia  kabla

Wszystkie  roboty  kablowe  należy  wykonać  zgodnie  z normą i wymogami

PN-76/E-05 125-3 5,4. Wykonać  pomiary  skuteczności  zerowania ;ochrony  od

porażeń i stanu izolacji. Temperatura  otoczenia   przy  układaniu kabla nie powinna

być  niższa  niż O st C. w przypadku  kabli o izolacji i powłoce  z tworzyw

sztucznych .  Zabrania  się podgrzewania  kabli ogniem. Promień gięcia kabla

powinien być  możliwie  duży nie mniejszy niż 20 –krotność zewnętrzna średnica.

W przejściach   oznaczonych  na planach układać  przepusty  kablowe  z rur  ochro

nnych  SRS 160.

W miejscu  skrzyżowania  kabla  z  istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu

Napotkanym  w czasie wykopów kabel należy  zabezpieczyć rurami  stalowymi lub

PCV  AROT  A 160 PS dwudzielnymi

Rury  ochronne  powinny  wystawać  minimum 0,5 m po obu stronach

krzyżowanego  uzbrojenia  podziemnego.

Przewidziano   demontaż  kabli śn  dla  montażu  kabli  kolizyjnych.

.

  - KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00  „Wymagania Ogólne” oraz

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

Tom V Instalacje elektryczne. Wyd. Centr. Ośrodek Badawczo Rozwojowy  Elektromontaż  Wa-wa. Wyd. 1988 Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z dokumentacją i przepisami;

- poprawności oznaczenia;

- kompletności wyposażenia;

- poprawności montażu;

- braku widocznych uszkodzeń;

- należytego stanu izolacji;

- skuteczności ochrony od porażeń;

6.2.	Kontrola w trakcie montażu.

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane poprzez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robót:

- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu,

- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem;

- uziemienia ochronne przed zasypaniem;;

  - Badania i pomiary pomontażowe.

Po  zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i sprawdzić:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, a także zgodności faz w miejscach odbiorów:

- pomiary rezystancji uziomów;

- pomiary skuteczności ochrony od porażeń;

- prawidłowość wykonania ochrony przeciwpożarowej oraz ciągłość

przewodów tej instalacji;

- prawidłowość montażu urządzeń;

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót oraz sprawdzenie zgodności robót z Dokumentacją Projektową. Urządzenia i materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości, wydane przez producenta. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli i badań w trakcie robót oraz badań i pomiarów po montażowych.

7.0.  	OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na określenie faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i wcześniej nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie z trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem.

Jednostką obmiarowa jest:

- metr  [m]                                dla kabli -wewnętrzna linia  zasilająca

- sztuka [szt.].; komplet [kpl.] dla urządzeń

- metr [m]                                 dla kabli, ;przewodów

- metr [m]                                 dla  rurek ;korytek

- sztuka [szt.]                           dla osprzętu  oświetleniowego ;opraw

- Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie ustalonym w umowie, Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacja techniczno-kosztorysową  w celu określenia ewentualnych rozbieżności.

8.0.	 ODBIÓR ROBÓT

8.1. 	Ogólne zasady odbioru robót

Stosowane są odbiory robót częściowe i ostateczne.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiory robót przewidzianych do zakrycia:

- ułożenie  przewodów; kabli  nn; śn w korytach przed  zamknięciem

- ułożenie  kabli śn  w rurach  w stacji

- wykonanie osłon na kablach przewodach

- ułożenie  przewodów  przed zatynkowaniem

- ułożenie  kabli  energetycznych NN;ŚN

- Montaż  muf  kablowych  w ziemi

Roboty wymagające odbiorów częściowych to roboty ziemne związane z likwidacją zbliżeń i skrzyżowań istniejących sieci kablowych podziemnych z rurociągiem oraz wszelkie prace i konstrukcje wsporcze tymczasowe do wyniesienia kabli ponad wykop celem umożliwienia bezkolizyjnego montażu rurociągu.

  - Zasady odbioru końcowego robót.

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora z udziałem Inżyniera, po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób.. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów  jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót, takich jak:

- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z

obowiązującymi przepisami,

- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,

- protokóły badań i prób producenta,

- świadectwa jakości, aprobaty techniczne,

- dokumentację powykonawczą,

- protokoły ze sprawdzeń odbiorczych, w tym świadectwa wykonania pomiarów

ochronnych. Roboty elektryczne wykonywane w każdym z obiektów będą odbierane kompleksowo wg podanych w p.7 jednostek obmiarowych- po wykonanych uprzednio sprawdzeniach odbiorczych opisanych w p.6

- ROZLICZENIE  ROBOT

Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w ST.00.00. Płatność należy przyjmować po usunięciu wad i usterek. Podstawa  płatności stanowi cena jednostkowa 1m linii kablowej. Podstawą płatności  za montaż urządzeń i osprzętu jest 1 szt. lub 1kpl. Podstawą płatności za roboty ziemne stanowi 1m rowu kablowego. W przypadku zmiany technologii robót zasady płatności mogą ulec zmianie.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót

- zakup materiałów i urządzeń

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wybudowania,

- wykonanie robót montażowych,

- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań,

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń

i sprawdzenie funkcjonalności układów sterowania.

- sprawdzenie przewodności sygnałów elektrycznych w zakresie: rezystancji

izolacji i ciągłości żył, zgodności oznakowania z adresami podanymi

w projekcie,

prace porządkowe i doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego

10.0.	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-76/E-05125 			Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-ICE 60364-4-43;1999 	Ochrona przed prądem przetężeniowym

PN-ICE 60364-4-473;1999 	Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

PN-ICE 60364-5-51; 2000 	Dobór  wyposażenia elektrycznego

Postanowienia wspólne

PN-ICE 60364-4-4-41;2000	Ochrona przeciwporażeniowa

PN-ICE 60364-5-54; 1999	Uziemienie i przewody ochronne

PN-E-05032 			Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

PN-ICE 60364-4-443; 1999	Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi

lub łączeniowymi

PN-76/-90301			Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw

termoplastycznych i powłoce poliwinilowej  na nap.

znamionowe 0,6/1kV

PN/IEC439-1-94			Rozdzielnice

PN-68/B-06050			Roboty ziemne budowlane

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych Wyd. IV z 1997r.

PN-E-90410;1994 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu

usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6kV do 18/30kV. Ogólne wymagania

i badania.

PN-E-90411;1994 Kable elektroenergetyczne jednożyłowe na napięcie znamionowe

od 3,6/6kV do 18/30kV

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce

poliwinylowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nie przekraczające 0,6/1kV.

PN-90/E-06401/04 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt kabli o napięciu

znamionowym nie przekraczającym 30kV. Mufy przelotowe o napięciu powyżej 0,6/1kV.

PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt kabli o napięciu

znamionowym nie przekraczającym 30kV. Mufy przelotowe o napięciu nie przekraczającym 0,6/1kV.

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce

poliwinylowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6kV

Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe nie przekraczające 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowanego na gorąco  przewodowe

ogólnego zastosowania.

PN/IEC 60364 Instrukcje elektryczne w obiektach budowlanych

PN/E 02033 Oświetlenie elektryczne

PN/E 02035 Oświetlenie elektryczne

Ustawa „Prawo Budowlane” – Dz. U 80/2003.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U.10/95

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U.80/99;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano-montażowych Część V.

Instalacje elektryczne. Wyd. Centr .Ośrodek Badawczo Rozwojowy Elektromontaż.

Wa-wa Wyd. 1988

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Krajów Unii Europejskiej