OBLICZENIA TECHNICZNE

#### A. LINIE KABLOWE SN 15 KV – ZASILENIE PZL OD GPZ KOKOSZKI

#### Moc zapotrzebowana dla systemu I i Systemu II

#### Pz = 5 000 KW przy  tge = 0,4  (cosn = 0,93)

#### Prąd obciążenia po stronie SN 15 KV

#### Iobc =   P3×U×cosϕ=50001,73×15×0,93 =  207,2 A

#### Istniejące linie kablowe – zasilanie systemu I i II – typ HAKnFtA  3x 120 mm2

#### Projektowane linie kablowe od muf przelotowych do PZL system I i II

#### – typ 3 x XRUHAKXS  1x 120 mm2

#### Obciążalność znamionowa kabla 3 x XRUHAKXS  1x 120 mm2, ułożonego w ziemi (rezystywność cieplna gruntu = 1,0 K×mW  ), w przepustach ( kp = 0,85), temperatura otoczenia 200 (f1 = 0,93), jeden tor zasilania (L = 50 cm > 25 cm ; f2 = 1,0) ;

#### In = 285 A (katalog Tele-Fonika Kable S.A.)

#### Izn = In x kp x f1 x f2 = 285 x 0,85 x 0,93 x 1,0 = 260,5 A > Iobc

#### Sprawdzenie kabla na warunki zwarciowe:

#### Tk = 1,5 s ;

#### Tkr = 1,0 s; Ithr = 11,3 KA (katalog Tele-Fonika Kable S.A.)

Ith≤IthrTkrTk= 11,3 x 0,81 = 9,22 kA; ( Ith = 5,82 kA – patrz pkt B.3 obliczeń)

Zależność spełniona.

B. PUNKT ZASILANIA LOTNISKA - PZL

### I. OBLICZENIA PODSTAWOWE

1. Uziemienie stacji.

R<50IZ=5040=1,25Ω

2. Dobór jednostki transformatora.

Dla obu systemów zasilania przyjęto jednostki transformatorów 630 KVA .

3. Dobór kondensatorów do kompensacji mocy biernej dla wskaźnikowego

współczynnika mocy cosn = 0,80

QK = Ps (tgn - tge) = 630 · (0,75 - 0,4) = 220,5 kVAr

dobrano baterię kondensatorów VARSET-CLASSIC 400/415 o mocy 225 kVAr stopniowaną,

o stopniach regulacji 15 x 15 kVAr załączaną samoczynnie,

konstrukcja i sterowanie wg typowego rozwiązania Schneider Electric.

4. Dobór przekładników pomiarowych SN.

- przekładniki prądowe RGNN1

I1n > Iobc

I1n = 300 A > 207 A; I2n = 5 A

Sn = (I2n2 · Z2n) = 52 x (2x0,05+2x0,04+1057⋅2,5) = 6,25 VA  30 VA

Ith = 100 · I1n = 30,0 kA > 5,82 kA

Idyn = 2,5 · Ith = 75,0 kA > 14,08 kA

- dobrano przekładniki IMZ 20; 300/5 A/A; Ith = 100  I1n;   30 VA    0,5FS10

- przekładniki napięciowe:

U1nU2n=1500031003

S2 =  Sf =  4 · 2 = 8 VA oraz dla zachowania klasy + 10 VA

smin>l⋅S216,7−RdS2⋅γ=15⋅1816,7−0,225⋅18⋅57=0,374mm2

przewody typ DY 1,5 mm2

- dobrano przekładnik UMZ 20-1; 15 000 :3 / 100 :3  V/V;  50 VA;  kl. 0,5

UWAGA : warunek zachowania klasy:  0,25 Sn < S2 < Sn nie jest spełniony.

Należy obwody w fazach dociążyć obciążeniem czynnym = 10 W

UWAGA !

W przypadku zastosowania innych urządzeń – bateria kondensatorów, przekładniki

(innego producenta) obowiązuje równoważność parametrów technicznych.

ii. Obliczenia zwarciowe.

1. Schemat obliczeniowy ( zasilanie SYSTEM1 = zasilanie SYSTEM2 )

GPZ KOKOSZKI		    3 x AL 120 mm2		          TR 630

(2,3 + 1,2)km

1

2

2. Parametry obwodu zwarciowego:

- Dla poziomu napięcia 15 kV

impedancja systemu:

Xs=1,1⋅Un2SZ=1,1⋅152230=1,076Ω

linia kablowa:

Xk = X1 · L = 0,12 · 3,5 = 0,42

Rk=Lγ⋅s=350034⋅120=0,858Ω

- Dla poziomu napięcia 0,4 kV

impedancja systemu:

Xs=1,076⋅0,4152=0,765⋅10−3Ω

linia kablowa:

Xk=0,42⋅0,4152=0,298⋅10−3Ω

Rk=0,858⋅0,4152=0,61⋅10−3Ω

transformator Trihal suchy żywiczny 630 kVA poziom izolacji 17 kV:

uz% = 6 %

Pcu = 7800 W

Ur%=ΔPcuS⋅100=7,8400⋅100=1,95%

Ux%=Uz%2−Ur%2=62−1,952=5,67%

RT=Ur%100⋅Un2Sn=1,95100⋅0,420,63=4,95⋅10−3Ω

XT=Ux%100⋅Un2Sn=5,67100⋅0,420,63=14,44⋅10−3Ω

ZT=RT2+XT2=15,22⋅10−3Ω

3. Zwarcie na szynach rozdzielni SN w stacji.

- prąd początkowy:

Ik'=cmaxUn3⋅Z1	cmax = 1,1

Z1=Rk2+Xs+Xk2=1,72Ω

Ik'=1,1⋅153⋅1,72=5,55kA

- prąd udarowy:

ip=2⋅χ⋅Ik' 	        RX<0,2          χ = 1,8

ip=2⋅1,8⋅5,55=14,08kA<Idyn=31,25kAdla rozdzielni SN „Schneider Electric”

- prąd wyłączeniowy symetryczny:

Isym=μ⋅Ik'				μ= 1

Isym = 5,55 kA	<  INws = 12,5 kA dla rozdzielni SN SM6 „Schneider Electric”		- prąd zastępczy n – sekundowy

przy stałej czasowej obwodu zwarcia

T=XωR=tgϕω = 1,4960,8581314 = 0,006 s

i przy tk = 1,5 s  ;  tk > 10 T   ; ⇒1+m= 1,05

Ith=1+m⋅Ik'

Ith = 1,05 · 5,55 = 5,82 kA

IthT1≥Ith=5,82kA  <  IthT1 = 12,5 kA dla rozdzielni SN SM6 „Schneider Electric”

4. Zwarcie na szynach rozdzielni NN w stacji .

- prąd początkowy:

Ik= {  {c rSub { size 8{max} }  cdot U rSub { size 8{n} } }  over  { sqrt {3}  cdot Z rSub { size 8{1} } } } } {   cmax =1,0

Z1=Rk+RT2+Xs+Xk+XT2=16,46⋅10−3Ω

Ik= {  {1,0 cdot 0,4}  over  { sqrt {3}  cdot 16,46 cdot 10 rSup { size 8{ - 3} } } } =15,45 ital kA} {

- prąd udarowy

RX= 0,36;     ku = 1,6

ip=2⋅ku⋅Ik=34,95 ital kA} { <  Idyn = 187 kA dla rozdzielnicy RGNN  PRISMA   PLUS

- prąd wyłączeniowy symetryczny

Is=μ⋅Ik=15,45 ital kA} {	    μ= 1

- prąd zastępczy n – sekundowy

przy stałej czasowej obwodu zwarcia

T=XωR=tgϕω = 15,50×10−35,56×10−31314 = 0,009 s

i przy tk = 0,4 s  ;  tk > 10 T   ; ⇒1+m= 1,05

Ith=1+m⋅Ik=16,22 ital kA} {

IthT1≥Ith=16,22kA  <  IthT1 = 85 kA dla rozdzielnicy RGNN  PRISMA  PLUS

UWAGA !

W przypadku zastosowania innych rozdzielnic SN i nn , transformatorów

(innego producenta) obowiązuje równoważność parametrów technicznych.