# ------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

Rozbudowa i przebudowa infrastruktury energetycznej

w zakresie kabli SN 15kV, nN 0,4kV oraz stacji transformatorowych, obiektów towarzyszących i sieci teletechnicznej

na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku przy ul. Słowackiego 200

LOKALIZACJA  		Gdańsk, ul. Słowackiego 200

INWESTOR:			PORT LOTNICZY im. LECHA WAŁĘSY

ul. Słowackiego 200

80 - 298 Gdańsk

TYTUŁ PROJEKTU:	PROJEKT LINII KABLOWYCH SN 15kV; nN 0,4kV

ORAZ MONTAŻU STACJI TRANSF. „PZL” T-16034

PROJEKTANT:			JERZY JUREWICZ

upr. proj. 5753/Gd/94

nr ewid.-POM/JE/1788/01

SPRAWDZIŁ:			mgr inż. JERZY MARTYŃSKI

upr. proj. 2175/Gd/85

nr ewid.-POM/JE/3056/01

Sopot, październik 2008

SPIS TREŚCI

1. 	Wstęp

1.1. 	Przedmiot opracowania

1.2. 	Podstawa opracowania

1.3	Projekty związane

1.4.	Zakres niniejszego opracowania

2. 	Opis techniczny

2.1. 	Inwentaryzacja

2.2.     Projektowany zakres robót

2.3. 	Opis projektowanego zasilania

2.4. 	Stacja transformatorowa „PZL” – T-16034

2.5.	Demontaże

2.6.	Istniejące obiekty energetyczne – bez zmian

2.7.     Dodatkowa ochrona od  porażeń

  - Uwagi końcowe

3.	Obliczenia

4.	Informacja dotycząca BIOZ

5. 	Załączniki

5.1	Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr 5753/Gd/94

przygotowaniu zawodowym do sporządzania projektów sieci

5.2	 Zaświadczenie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

5.3	Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr 2175/Gd/85

przygotowaniu zawodowym do sporządzania projektów sieci

5.4	Zaświadczenie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa

5.5	Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, znak WUAiOZ-I-7331/669/2008/1-BM z dn. 27.10.2008

5.6	Załącznik graficzny do decyzji celu publicznego aekusz nr 1 i 2

5.7	Plan zagospodarowania przestrzennego nr 2703

5.8	Plan zagospodarowania przestrzennego nr 2704

5.9	Warunki przyłączenia 08/P1/5244 z dnia 26.03.2008r wydane przez ENERGA-OPERATOR SA – Oddział w Gdańsku

5.10	Warunki przyłączenia 08/P1/19087 z dnia 06.12.2008r. wydane przez

ENERGA-OPERATOR SA – Oddział w Gdańsku

5.11	Warunki przyłączenia 08/P1/19088 z dnia 06.12.2008r. wydane przez

ENERGA-OPERATOR SA – Oddział w Gdańsku

5.12	Warunki przyłączenia 08/P1/19089 z dnia 06.12.2008r. wydane przez

ENERGA-OPERATOR SA - Oddział w Gdańsku

5.13	Uzgodnienie projektu abonenckiej stacji transformatorowej T 16034 „PZ Lotnisko” przez ENERGĘ- OPERATOR S.A.

  - Uzgodnienie ENERGI-OPERATORA SA nr 564/2008 z dnia 01.09.2008r.

  - Załącznik graficzny do uzgodnienia j.w.

  - Uzgodnienie ZDiZ w Gdańsku, pismo znak 10459A/2008/MG

z dn. 03.11.2008r.

  - Załącznik graficzny do uzgodnienia j.w.

  - Decyzja ZDiZ w Gdańsku, pismo znak ZDiZ/UD/6320/10459/23754/2008/MG z dnia 03.11.2008

  - Załącznik graficzny do decyzji j.w.

  - Pismo Portu Lotniczego Gdańsk do Prezydenta miasta Gdańska

  - Notatka służbowa spisana z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej – obszar Północ – z dnia 15.11.2008r.

  - Notatka służbowa spisana z Portem Lotniczym Gdańsk z dnia 03.11.2008r.

  - Wykaz właścicieli działek

  - Zgoda właściciela działki nr 40/32 – Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

  - Zgoda właściciela działki nr 40/24 – PKN ORLEN

  - Zgoda właściciela działki nr 18/1

  - Uzgodnienie Portu Lotniczego Gdańsk z dn. 08.01.2009

  - Uzgodnienie schematu zasilania 0,4kV w stacji transformatorowej ”PZL” – z dnia 23.09.2008r.

  - Normatywne odległości kabli od innych urządzeń

  - Oświadczenie o kompletności projektu

6.   	Rysunki

6.1. 	Plan trasy linii kablowych SN 15kV i lokalizacja

stacji transformatorowej  PZL (T-16034)			rys. nr E 01

6.2	Stacja transf. „PZL” – dyspozycje budowlane		rys. nr E 02

6.3	Stacja transf. „PZL” - rozmieszczenie urządzeń 		rys. nr E 03

6.4	Stacja transf. „PZL” – schemat SN – 15 kV			rys. nr E 04

6.5	Stacja transf. „PZL” – rozdzielnica SN 15kV – konstrukcja    rys. nr E 05

6.6	Stacja transf. „PZL” – rozdzielnica nN 0,4kV – schemat        rys. nr E 06

6.7	Stacja transf. „PZL” – rozdzielnica nN 0,4kV – konstrukcja    rys. nr E 07

6.8	Stacja transf. „PZL” – instalacja uziemiająca			 rys. nr E 08

6.9	Stacja transf. „PZL” – instalacja oświetlenia i gniazd	 rys. nr E 09

### 1.	WSTĘP

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wymiany istniejących linii kablowych SN 15kV (ENERGI OPERATOR oraz abonenckich Portu Lotniczego), ułożenia projektowanych linii kablowych SN 15kV i nN 0,4kV oraz montażu stacji transformatorowej T16034 - dla zasilania rozbudowy Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

1.2.  Podstawę opracowania stanowią:

- umowa z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku;

- warunki przyłączenia wydane przez ENERGA OPERATOR SA – Oddział w Gdańsku - znak 08/P1/5244 z dnia 26.03.2008r; oraz nr 08/P1/19087; 08/P1/19088/; 08/P1/19089 z dn. 06.12.2008

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

- uzgodnienie z ENERGĄ Zakład Dystrybucji Gdańsk oraz ENERGA-OPERATOR Oddział w Gdańsku

- obowiązujące normy i przepisy, w tym „Standardy techniczne obowiązujące dla urządzeń SN i nN eksploatowanych w ENERGA-OPERATOR S.A. - Oddział w Gdańsku”.

1.3.   Projekty związane

1.3.1   Projekt architektoniczno-konstrukcyjny stacji transf. „PZL”

1.3.2.	Projekt usunięcia kolizji linii kablowych SN 15kV ENERGA –OPERATOR z projektowaną

rozbudową Portu Lotniczego Gdańsk

1.3.3.   Projekt rozliczeniowego układu pomiarowego

Projekty ujęte w punktach 1.3.2  i 1.3.3 opracowywane są wyłącznie dla potrzeb

uzgodnieniowych ENERGI OPERATOR-a

1.4. Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- demontaże:

- odcinków istniejących linii kablowych SN-15kV zasilających stacji transf.    ST1; ST2; ST3; WKRL; ORLEN oraz odcinków linii kablowych nr LK 2075;

LK 2076/LK 2077  i  LN 2500/LK 2577

Pozostawia się bez zmian jedynie linie kablowe SN 15kV ułożone między stacjami ST3 - RADAR  oraz  ST1 - ST4

- istniejących stacji transformatorowej „PZ” T16034 i „RSNP”

- urządzenia projektowane

- odcinki linii kablowych SN 15kV relacji:

- stacja transf. PZL – stacja transf.ST1 – 3XRUHAKXS 1x70/50/20 (x2)

- stacja transf. PZL – stacja transf.ST2 – 3XRUHAKXS 1x70/50/20 (x2)

- stacja transf. PZL – stacja transf.ST3       - 3XRUHAKXS 1x70/50/20 (x2)

- stacja transf. PZL – stacja transf. WKRL   - 3XRUHAKXS 1x70/50/20 (x2)

- stacja transf. PZL – stacja transf. ORLEN -  3XRUHAKXS 1x70/50/20 (x2)

- stacja transf. PZL – stacja transf. PZO     - 3XRUHAKXS 1x120/50/20 (x2)

- mufa przel. MP1 – proj. stacja transf. PZL  - 3XRUHAKXS 1x120/50/20 (LK2075)

- mufa przel. MP2 – proj. stacja transf. PZL  - 3XRUHAKXS 1x120/50/20 (LK2076/LK 2077)

- mufa przel. MP3 – proj. stacja transf. PZL  - 3XRUHAKXS 1x120/50/20  (LN 2500/LK 2577)

- odcinki linii kablowych nN 0,4 kV relacji:

- stacja transf. „PZL” (rozdz.RG nn) – Baza techniczna bud. A     – YAKY 4x240

- stacja transf. „PZL” (rozdz.RG nn) – Baza techniczna bud. B+C – YAKY 4x240

- stacja transf. „PZL” (rozdz.RG nn) – Budynek Zarządu Portu      – YKY 4x240

- stacja transf. „PZL” (pom. teletechn.) – stud. teletechn. S12/1   – YKY 3 x 50

- stacja transf. „PZL” (pom. teletechn.) – stud. teletechn. S12/2   – YKY 3 x 50

- stacja transf. „PZL” (pom. teletechn.) – stud. teletechn. SOM     –  YKY 5 x16

- projektowana stacja transformatorowa „PZL” T 16034

wraz z jej wyposażeniem w urządzenia elektroenergetyczne oraz wewnętrzne  instalacje  elektryczne

2. OPIS TECHNICZNY

2.1.     Inwentaryzacja

2.1.1	Istniejąca linia kablowa SN 15kV ENERGA-OPERATOR nr LK 2075-NAHKBA 3x120 ułożona między: GPZ Kokoszki, a istniejącą stacją PZ Lotnisko,

2.1.2  Istniejąca linia kablowa SN 15kV ENERGA-OPERATOR nr LK 2076/LK2077 3x120 ułożona między: GPZ Kokoszki, a istniejącą stacją transformatorową „PZ” Lotnisko,

2.1.3	Istniejąca linia kablowa SN 15kV ENERGA-OPERATOR nr LK 2577 3x120 ułożona między:

LN 2500 (GPZ   W.Kack), a istniejącą stacją transformatorową „PZ” Lotnisko

2.1.4	Istniejące abonenckie linie kablowe SN 15kV zasilające stacje transformatorowe ST1, ST2, ST3, ST4, WKRL, RADAR, ORLEN;

2.1.5	Istniejące stacje transformatorowe ST1, ST2, ST3, ST4, WKRL, RADAR, ORLEN, RSNP;

2.1.6  Istniejąca stacja transformatorowa T 16034 „PZ” Lotnisko.

  - Projektowany zakres robót

Projektuje się:

- odcinki linii kablowych SN 15kV relacji:

- stacja transf. PZL – stacja transf.ST1       - 3XRUHAKXS 1x70/50/20 (x2)

- stacja transf. PZL – stacja transf.ST2       - 3XRUHAKXS 1x70/50/20 (x2)

- stacja transf. PZL – stacja transf.ST3       - 3XRUHAKXS 1x70/50/20 (x2)

- stacja transf. PZL – stacja transf. WKRL    -3XRUHAKXS 1x70/50/20 (x2)

- stacja transf. PZL – stacja transf. ORLEN  - 3XRUHAKXS 1x70/50/20 (x2)

- stacja transf. PZL – stacja transf. PZO       -3XRUHAKXS 1x120/50/20 (x2)

- mufa przel. MP1 – proj. stacja transf. PZL  - 3XRUHAKXS 1x120/50/20 (LK2075)

- mufa przel. MP2 – proj. stacja transf. PZL  - 3XRUHAKXS 1x120/50/20 (LK2076/LK 2077)

- mufa przel. MP3 – proj. stacja transf. PZL  - 3XRUHAKXS 1x120/50/20  (LN 2500/LK 2577)

- odcinki linii kablowych nN 0,4 kV relacji:

- stacja transf. „PZL” (rozdz.RG nn) – Baza techniczna bud. A     – YAKY 4x240

- stacja transf. „PZL” (rozdz.RG nn) – Baza techniczna bud. B+C – YAKY 4x240

- stacja transf. „PZL” (rozdz.RG nn) – Budynek Zarządu Portu      – YKY 4x240

- stacja transf. „PZL” (pom. teletechn.) – stud. teletechn. S12/1   – YKY 3 x 50

- stacja transf. „PZL” (pom. teletechn.) – stud. teletechn. S12/2   – YKY 3 x 50

- stacja transf. „PZL” (pom. teletechn.) – stud. teletechn. SOM     –  YKY 5 x16

- projektowana stacja transformatorowa „PZL” T 16034

wraz z jej wyposażeniem w urządzenia elektroenergetyczne oraz wewnętrzne  instalacje  elektryczne.

  - OPIS PROJEKTOWANEGO ZASILANIA

    - Linie zasilające  SN 15 kV  ENERGA OPERATOR

Trzy istniejące linie zasilające Port Lotniczy (z GPZ Wielki Kack oraz GPZ Kokoszki)

nr LK 2075, LK 2076/LK 2077 oraz LN 2500/LK 2577 kolidują z projektowaną rozbudową Portu Lotniczego.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano wymianę kolidujących odcinków linii kablowych SN 15 kV, odpowiednio od muf przelotowych MP1, MP2 oraz MP3 do projektowanej stacji transformatorowej PZL T1634. Trasy linii kablowych zostały uzgodnione przez ENERGĘ OPERATOR – uzgodnienie dołączono do niniejszego opracowania.

    - Linia kablowa SN 15kV - abonencka

W niniejszym projekcie ujęto nowe zasilanie stacji transformatorowych ST1, ST2, ST3 WKRL, ORLEN kablami 3x XRUHAUXS 1x120/50/20 oraz 3x XRUHAUXS 1x70/25/20 z rozdzielnicy SN projektowanej stacji transformatorowej „PZL” – patrz pkt. 1.4 niniejszego opisu.

Szczegóły wykonania linii kablowych  - patrz pkt. 2.8 opisu.

    - Stacja transformatorowa „PZL” T – 16034

Ze względu na rozbudowę Portu Lotniczego i znaczne zwiększenie mocy (związane z budową nowego terminala), dla docelowego zasilania Portu Lotniczego projektuje się nową stację transformatorową „PZL” T – 16034, która została zlokalizowana w centralnej części lotniska na działce nr 40/14 będącej w wieczystym użytkowaniu Portu Lotniczego.

Zgodnie z warunkami Energi –Operator  projektowana stacja będzie stacja abonencką dwusekcyjną dwuprzelotową.

Zaprojektowano stację transformatorową „PZL” jako wolnostojącą murowaną z pomieszczeniami zlokalizowanymi na poziomie parteru. Lokalizację stacji transformatorowej  pokazano na rys. nr E 01, zaś jej wyposażenie w urządzenia elektroenergetyczne oraz wewnętrzne instalacje elektryczne pokazano na rys. nr E 02 – E 09 oraz opisano w pkt. 2.4 opisu

Lokalizacja stacji transformatorowej „PZL” T – 16034 oraz jej wyposażenie po stronie 15kV zostało uzgodnione i zweryfikowane przez Energę – Operator S.A.

2.3.4  Linia kablowa nN

Projektuje się nowe zasilanie budynku Zarządu oraz budynków bazy technicznej kablami YKY 4x 240 i YAKY 4x240 oraz nowe odcinki kabli zasilające urządzenia Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – patrz pkt. 1.4 niniejszego opisu.

Szczegóły układania linii kablowych  - patrz pkt. 2.8 opisu.

    - Złącza kablowe

Złącza kablowe przewidziane dla zasilania budynków Zarządu oraz bazy technicznej  zaprojektowano jako typowe ZK3 w obudowie aluminiowej.

  - Stacja transformatorowa „PZL”   T – 16034

    - Ogólne wytyczne budowlane

Dyspozycję budowlaną stacji transformatorowej podano na rys. nr E02. Zawarto tam gabaryty stacji transformatorowej, wielkość poszczególnych pomieszczeń oraz wyposażenie w kanały kablowe, stolarkę, przepusty kablowe, itp.

Stacja transformatorowa składa się z następujących pomieszczeń: dwóch komór transformatorowych, rozdzielni SN 15kV, rozdzielni 0,4 kV, magazynku oraz pomieszczenia teletechnicznego.

Wyposażenie magazynku oraz pomieszczenia teletechnicznego nie wchodzi w zakres niniejszego projektu.

Zgodnie z notatką służbową z dnia 15.12. 2008r. spisaną z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej niniejszy projekt obejmuje zasilanie rozdzielnicy RTT usytuowanej w pomieszczeniu teletechnicznym, kablem YKY 5x25.

Wyposażenie projektowanej stacji transformatorowej przyjęto na podstawie katalogów firmy Schneider Electric, dlatego też przy zmianie wyposażenia stacji na urządzenia innych wytwórców należy sprawdzić i ewentualnie skorygować niniejsza dyspozycje budowlaną (oraz projekt architektoniczno- konstrukcyjny stacji), zgodnie z DTR poszczególnych wytwórców.

Dla wyprowadzenia kabli SN i nN poza obręb stacji należy zamontować rury osłonowe (przepusty) firmy AROT typu SRS 160 (przepusty muszą mieć spadek na zewnątrz budynku i być dokładnie uszczelnione).Kanały kablowe przykryć osłonami z blachy ryflowanej o grubości 5 mm.

Wentylację komór transformatorowych oraz rozdzielni wykonać jako grawitacyjną  - poprzez otwory w drzwiach ( otwór wentylacyjny na całej powierzchni drzwi).

Należy zastosować drzwi aluminiowe  (produkcji np. „Elektroinstal MB” ).

2.4.2   Wyposażenie stacji transformatorowe

2.4.2.1. Rozdzielnica SN 15 kV

Dla projektowanej stacji transformatorowej przewidziano zastosowanie 26 polowej, dwusystemowej rozdzielnicy modułowej SM6 o poziomie izolacji 24kV obudowach wypełnionych SF6 – typu „SE” SM6, 24kV/630A/16kA.

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia rozdzielnicy – patrz tys. Nr E04, E05. W rozdzielnicy SN 15kV należy zastosować blokadę przed pracą równoległą linii zasilających ENERGI w systemach i po załączeniu sprzęgła, tzn.: mogą pracować równocześnie jedna linia zasilająca w systemie 1 i 2 (sprzęgło wyłączone) lub jedna linia zasilająca, w którymś z systemów i sprzęgło.

Rozdzielnicę SN 15kV wyposażono zabezpieczenia SEPAM, które zasila i kontroluje automatykę zabezpieczeniową pól liniowych wg standardów rozdzielnicy SM6 Schneider Electric.

Automatyka zabezpieczeniowa pól liniowych odpływowych PZL będzie zsynchronizowana  z automatyką zabezpieczeniową GPZ. Ustawienia parametrów zostaną wykonane przez grupę rozruchową.

2.4.2.2 Komory transformatorowe

W każdej z komór transformatorowych zostanie e zainstalowany transformator hermetyczny suchy typu TNOSLH 400/15 PNS o mocy 630 kVA wyposażony w sygnalizację przekroczenia temperatury

Połączenia między transformatorami, a rozdzielnicami należy wykonać:

- kablami SN 15kV 3x GnUHKG – 70/25/20 z głowicą konektorową na transformatorze

- szynoprzewodami KHF18 (do rozdzielnicy0,4 kV – RG nn).

2.4.2.3. Rozdzielnica 0,4kV

Zaprojektowano dwusystemową 26-polową rozdzielnicę nN 0,4kV „RGnn” typu PRISMA PLUS, IP 30 wyposażoną w blokadę przed pracą równoległą systemów

oraz analizatory sieci (rejestrujące wszystkie parametry sieci).

Dodatkowo stacja będzie wyposażona w:

- rozdzielnicę potrzeb własnych „PZL” wyposażoną w układ SZR

- dwie baterie kondensatorów typu VARSET – CLASIC 400/415 o mocy 225 kVAr

- dwie tablice dla pośrednich układów pomiarowych zużycia energii elektrycznej.

2.4.2.4 Ochrona od porażeń

W projektowanej stacji transformatorowej należy zastosować jako dodatkową ochrone od porażeń

- po stronie 15 kV – „uziemienie ochronne”

- po stronie 0,4kV  - „szybkie wyłączanie zasilania” w układzie sieciowym TN-C.

Uziemienie ochronne i uziemienie robocze punktu zerowego transformatorów wykonać jako oddzielne.

Stację należy wyposażyć w połączenia wyrównawcze i uziemiające obejmujące: konstrukcje rozdzielnicy SN 15 kV, żyły powrotne kabli SN (w tym od transformatorów), obudowy transformatorów, konstrukcje i szyny PEN rozdzielnicy RGnn, potrzeb własnych i RTT, konstrukcje wsporcze pod rozdzielnice oraz stolarkę aluminiową stacji. Przed uruchomieniem stacji należy sprawdzić stan tych połączeń i ewentualnie je uzupełnić.

Wokół stacji należy wykonać otok z płaskownika PFe/Zn 30x4, do której należy przyłączyć uziemienie robocze i ochronne oraz połączenia wyrównawcze.

Wymagana rezystancja uziemienia stacji nie powinna przekraczać 1,25 Ω.

Wszystkie połączenia wykonać jako spawane.

2.4.2.5 Instalacje wewnętrzne

Projektowane instalacje wewnętrzne stacji transformatorowej należy wykonać przewodami YDYżo/750 w tynku z osprzętem wtynkowym.

Typy opraw i osprzętu podano na rysunku nr E 09.

Całość  instalacji wewnętrznych należy zasilić  z rozdzielnicy potrzeb własnych, zamontowanej w rozdzielni 0,4 kV stacji. Wielkość zabezpieczeń oraz schemat rozdzielnicy potrzeb własnych  - patrz rys nr E 06. Rozdzielnica zasila w układzie SZR (poprzez sterownik).

System dodatkowej ochrony od porażeń dla instalacji wewnętrznych stacji transformatorowej – „szybkie wyłączanie zasilania” w układzie sieciowym TN-S.

2.4.2.6 Sprzęt ochronny i ppoż.

Wyposażenie bezwzględnie wymagane:

- gaśnice (proszkowe lub halonowe lub śniegowe) po jednej w każdym pomieszczeniu.

Wskazane jest, aby stacja była wyposażona w następujący sprzęt ochronny (okresy ważności prób)

NAZWA						ILOŚĆ		OKRES

drążek izolacyjny uniwersalny UDI-40		1 szt		12 miesięcy

wskaźnik SN typu EF 					1 szt		12   -,,-

wskaźnik SN neonowy typu UW 			1 szt		12   -,,-

uziemiacz przenośny U3-0-3-1-13			1 kpl		      -

półbuty dielektryczne					2 pary		12   -,,-

uziemiacz przenośny U3-0-3-1-9			1 kpl

wskaźnik niskiego napięcia				1 szt                    -

rękawice dielektryczne				2 pary		12   -,,-

uzgadniacz faz					1 szt		6     -,,-

kask izolacyjny					2 szt		12   -,,-

okulary ochronne					2 szt			-

tabliczki ostrzegawcze				1 kpl			-

apteczka						1 szt			-

2.4.2.7 Instalacja piorunochronna

Zgodnie z obliczeniami dołączonymi do niniejszej dokumentacji budynek stacji nie musi być chroniony instalacją piorunochronną.

2.4.2.8. Uwagi końcowe

Wyposażenie stacji transformatorowej „PZL”, tzn. komór transformatorowych, rozdzielni SN 15kV, rozdzielni nN 0,4kV przyjęto na podstawie katalogów i uzgodnień z firmą SchneiderElectric.

Wykonawca całości zamierzenia inwestycyjnego może zastosować urządzenia innych wytwórców pod warunkiem zachowania wszystkich wymagań, parametrów i jakości podanych dla urządzeń w niniejszej dokumentacji.

  - Demontaże

Należy zdemontować:

- odcinków istniejących linii kablowych SN-15kV zasilających stacji transf.    ST1; ST2; ST3; WKRL; ORLEN oraz odcinków linii kablowych nr LK 2075;

LK 2076/LK 2077  i  LN 2500/LK 2577

Pozostawia się bez zmian jedynie linie kablowe SN 15kV ułożone między stacjami ST3 - RADAR  oraz  ST1 - ST4

- istniejących stacji transformatorowej „PZ” T16034 i „RSNP”

  - Istniejące obiekty energetyczne  -  bez zmian

    - Pozostawia się bez zmian linie kablowe SN 15kV relacji:

- stacja transf. ST3 – stacja transf. RADAR

- stacja transf. ST1 – stacja transf.ST4

    - Pozostawia się bez zmian stacje transformatorowe :

- ST1, ST2, ST3, ST4, WKRL, RADAR, ORLEN.

2.7.    System dodatkowej ochrony od porażeń

Jako dodatkową ochronę od porażeń po stronie SN 15kV należy stosować uziemienie ochronne, zaś po stronie 0,4kV – szybkie samoczynne wyłączanie zasilania w układzie sieciowym TN-C.

2.8.  Uwagi końcowe:

1. Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić użytkowników terenu oraz instytucje użytkujące urządzenia inżynierskie w rejonie budowy.

2. Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić służby wszystkich zainteresowanych instytucji (patrz uzgodnienia), w celu:

- wyznaczenia nadzoru;

- określenia warunków odbioru robót;

- uzgodnienia treści nowych opasek kablowych

3. Roboty kablowe należy wykonywać ręcznie i zgodnie normą SEP-E 004 oraz PN/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" oraz notatkę służbową, w szczególności:

- trasy linii kablowych winny zostać wytyczone przez geodetę po projektowanej trasie;

- kable SN układać w ziemi na głębokości – zgodnie z notatka służbową dnia 03.11.2008, tj. głębokość ułożenia projektowanych linii kablowych SN 15kV:

- pod drogami: startową i kołowania oraz płytą postojową – 2m

- na pozostałych terenach – 1m

Z uwagi na brak (w chwili obecnej) projektu kanalizacji deszczowej na terenie lotniska, wszystkie skrzyżowania, w tym sposób przejścia, osłony oraz głębokości ułożenia projektowanych linii kablowych SN krzyżujących się z projektowaną siecią kanalizacji

deszczowej należy każdorazowo na roboczo ustalać w trakcie wykonywania robót kablowych.

Należy się liczyć z możliwością wykonywania wykopów na około 2,5 m głębokości.

Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych należy liczyć się z koniecznością odwadniania wykopów , np. poprzez zastosowanie igłofiltrów.

- zachować przepisowe odległości kabli od istniejącego uzbrojenia podziemnego, napotkane urządzenia podziemne traktować jak urządzenia czynne;

- skrzyżowania kabli z uzbrojeniem podziemnym oraz przejścia pod drogami wykonać w przepustach kablowych stosując rury ochronne SRS160;

Należy wykonać dodatkowo przepusty kablowe rezerwowe (x2) układane przy przepustach ujętych na rys. E 01 po osi północ – południe od stacji ST2 do wysokości projektowanego Pogotowia Lotniczego. Przepusty te są ujęte w przedmiarze i kosztorysie

- kable wolno układać bezpośrednio na dnie wykopu na warstwie 10cm przesianego piasku; kable należy zasypywać warstwą 10cm takiego samego piasku, następnie warstwą 15cm rodzimego gruntu, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego (czerwoną – kable SN, niebieską - kable nN); w przedmiarze robót należy ująć wywóz z terenu budowy ziemi z wykopu;

- przed zasypaniem kable podlegają etapowemu odbiorowi przez służby PORTU LOTNICZEGO oraz inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy powierzyć uprawnionemu geodecie;

- wykop kablowy należy zasypywać i zagęszczać warstwami co 20cm, stopień zagęszczenia uzgodnić z właścicielem terenu i wykonawcą naprawy nawierzchni.

4. Po zakończeniu prac odbudować nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczęcia robót, nawierzchnie rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegają odbudowie na szerokości wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu. Po zakończeniu budowy linii kablowej SN wykonać próbę napięciową i sprawdzenie szczelności powłoki oraz pomiar izolacji kabla.

Z wymienionych wyżej pomiarów należy sporządzić protokoły. Pomiary musi wykonać uprawniony elektryk. Miarodajnym do określenia oporności uziemienia jest tylko wynik pomiaru skorygowany odpowiednim współczynnikiem, zależnym od warunków atmosferycznych.

5. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym zgodnie z aktualnymi „Standardami technicznymi obowiązującymi dla urządzeń SN i nN …”. Po uzgodnieniu z ENERGĄ Zakład Gdańsk jest dopuszczalne zastosowanie innych materiałów (kabli, złącz, rozdzielnic itp.) niż wymienione w dokumentacji.

6. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodności z normami albo z aprobatami technicznymi.

7. Przed rozpoczęciem prac ich wykonawca winien zapoznać się z treścią opisu technicznego, wszystkich rysunków i załączników do dokumentacji, a w razie niejasności należy zwrócić się z zapytaniami do inwestora.

3. OBLICZENIA

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BiOZ

Nazwa i adres obiektu budowanego:

PROJEKT LINII KABLOWYCH SN 15kV; nN 0,4kV

ORAZ MONTAŻU STACJI TRANSF. „PZL” T-16034

## Inwestor:

PORT LOTNICZY im. LECHA WAŁĘSY

ul. Słowackiego 200

80 - 298 Gdańsk

Projektant:

Jerzy Jurewicz

81-881 Sopot,  ul. Kolberga 18A/10

upr. 5753/GD/94

# Opis

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  Dz.U.  nr 120 (oraz późniejszymi zmianami) „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z ułożeniem na terenie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku projektowanych linii kablowych SN 15kV; nN 0,4kV oraz montażu stacji transformatorowej „PZL” T-16034:

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów”

- demontaże:

- odcinków istniejących linii kablowych SN-15kV zasilających stacji transf.    ST1; ST2; ST3; WKRL; ORLEN oraz odcinków linii kablowych nr LK 2075;

LK 2076/LK 2077  i  LN 2500/LK 2577

Pozostawia się bez zmian jedynie linie kablowe SN 15kV ułożone między stacjami ST3 - RADAR  oraz  ST1 - ST4

- istniejących stacji transformatorowej „PZ” T16034 i „RSNP”

- urządzenia projektowane

- odcinki linii kablowych SN 15kV relacji:

- stacja transf. PZL – stacja transf.ST1 – 3XRUHAKXS 1x70/50/20 (x2)

- stacja transf. PZL – stacja transf.ST2 – 3XRUHAKXS 1x70/50/20 (x2)

- stacja transf. PZL – stacja transf.ST3       - 3XRUHAKXS 1x70/50/20 (x2)

- stacja transf. PZL – stacja transf. WKRL   - 3XRUHAKXS 1x70/50/20 (x2)

- stacja transf. PZL – stacja transf. ORLEN -  3XRUHAKXS 1x70/50/20 (x2)

- stacja transf. PZL – stacja transf. PZO     - 3XRUHAKXS 1x120/50/20 (x2)

- mufa przel. MP1 – proj. stacja transf. PZL  - 3XRUHAKXS 1x120/50/20 (LK2075)

- mufa przel. MP2 – proj. stacja transf. PZL  - 3XRUHAKXS 1x120/50/20 (LK2076/LK 2077)

- mufa przel. MP3 – proj. stacja transf. PZL  - 3XRUHAKXS 1x120/50/20  (LN 2500/LK 2577)

- odcinki linii kablowych nN 0,4 kV relacji:

- stacja transf. „PZL” (rozdz.RG nn) – Baza techniczna bud. A     – YAKY 4x240

- stacja transf. „PZL” (rozdz.RG nn) – Baza techniczna bud. B+C – YAKY 4x240

- stacja transf. „PZL” (rozdz.RG nn) – Budynek Zarządu Portu      – YKY 4x240

- stacja transf. „PZL” (pom. teletechn.) – stud. teletechn. S12/1   – YKY 3 x 50

- stacja transf. „PZL” (pom. teletechn.) – stud. teletechn. S12/2   – YKY 3 x 50

- stacja transf. „PZL” (pom. teletechn.) – stud. teletechn. SOM     –  YKY 5 x16

- projektowana stacja transformatorowa „PZL” T 16034

wraz z jej wyposażeniem w urządzenia elektroenergetyczne oraz wewnętrzne  instalacje  elektryczne

Wyżej wymieniony zakres robót będzie realizowany jednocześnie.

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych”

- istniejące linie kablowe ENERGI SN 15kV nr LK 2075; LK 2076/LK2077; LK2577

-istniejące kable SN 15kV; nN 0,4kV; kable oświetleniowe i sygnalizacyjne -

Portu  Lotniczego w Gdańsku

- istniejąca stacja trans. T 16034 oraz stacje transf.:

ST1, ST2, ST3, ST4, RADAR, ORLEN, WKRL

- istniejąca droga startowa

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”

- stacje transformatorowe: PZ(T16034), ST1, ST2, ST3, ST4, RADAR, ORLEN, WKRL, RNSP

oraz stacja główny punkt zasil. ”GPZ KOKOSZKI - znajdujące się pod napięciem

-  linie kablowe SN 15kV nr LK2075; Lk 2076/2077; Lk 2577  LN 2500 -  znajdujące się pod napięciem

- drogi: startowa, kołowania i patrolowa – Portu Lotniczego Gdańsk

- wszystkie istniejące abonenckie kable SN i nN – znajdujące się pod napięciem

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia”

- w związku z wykonaniem przepustu pod drogami startową i kołowania oraz skrzyżowaniami z projektowana siecią kanalizacji deszczowej (metodą przewiertu) wystąpi konieczność wykonania wykopów o głębokości do około 3,0m., które należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami

- prace wokół drogi startowej  - zagrożenia wynikające ze startu i lądowań samolotów

- przy pracach związanych z budową linii kablowych SN i nN istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym podczas wprowadzania kabli do stacji oraz montażu głowic kablowych i muf kablowych

- przy wyposażaniu stacji transformatorowej istnieją zagrożenia wynikające z robót prowadzonych w pobliżu dźwigu

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych”

- Mufowanie kabli oraz podłączanie kabli SN oraz nN do czynnych stacji oraz GPZ będzie wykonywane w stanie beznapięciowym, a miejsce pracy winno zostać odpowiednio przygotowane w sposób określony w poleceniu na pracę. Pracownicy wykonujący te prace

powinni przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń oraz z omówieniem sposobu wykonywania robót

- z uwagi na montaż urządzeń i elementów za pomocą dźwigu zachodzi zagrożenie upadku przedmiotów z wysokości, w związku z tym pracownicy powinni być wyposażeni w kaski ochronne oraz należy udzielić im instruktażu stanowiskowego ze wskazaniem, że przemieszczanie się pod transportowanymi przez dźwig materiałami jest wzbronione.

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń”

- należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (wykopów pod przewiert oraz do układania kabli), prace będą odbywać się wzdłuż drogi patrolowej na terenie otwartym, w związku z czym droga ta stanowi drogę ewakuacyjną

- dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom  stosowne do potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia "planu bioz". Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z Inwestorem.

- ZAŁACZNIKI

6.  RYSUNKI

Oświadcza się, że niniejszy projekt budowlano-wykonawczy linii kablowych SN 15kV; nn 0,4kV oraz montażu stacji transf. „PZL” T-16034 dla rozbudowy Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku przy ul. Słowackiego 200 stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu obowiązujących przepisów (ustawa „Prawo budowlane”; Rozporządzenie MSWiA „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”) oraz został wykonany w oparciu o wiedzę inżynierską.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagają zgody autorów.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Wykaz Właścicieli działek przez który przebiega trasa linii kablowych

obr. Kokoszki działka nr 21 	  –  Port Lotniczy Gdańsk

obr. Firoga działka nr 37	  – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Firoga działka nr 38	  – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Firoga działka nr 39/2	  – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Firoga działka nr 40/24	  – PKN ORLEN SA

obr. Firoga działka nr 40/32	  – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

obr. Firoga działka nr 52            – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Firoga działka nr 95   	     – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Firoga działka nr 127  	     – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Firoga działka nr 128   	     – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Firoga działka nr 129   	     – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 5           – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 6           – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 8           – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 9           – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 10          – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 11          – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 12/6       – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 15          – Gmina miasta Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 18/1        – właściciel prywatny

obr. Bysewo działka nr 27          – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 28          – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 29          – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 35          – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 36          – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 39          – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 40/14     – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 40/29     – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 41          – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 42          – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 278        – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 282        – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 283        – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 284        – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 287        – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 288        – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 289        – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 290        – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 292        – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 293        – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 297        – Port Lotniczy Gdańsk

obr. Bysewo działka nr 298        – Port Lotniczy Gdańsk